## ConstantZLoad(Consolidated data
Input Parameters | [8 empty] | NO CVR Voltages and Angles |  |  |  | WITH CVR Voltages and Angles |  |  |  | WITH CVR Q output and load |  |  |  | WITH VS WITHOUT CVR
hour | load |  | PF | load type | sun rating | PV_size | Q limit | PV bus # | PV bus V | % | Load bus (5) V | Load bus (5) angle | PV bus V pu | PV bus angle | Load bus (5) pu | Load bus (5) angle | PV bus Q output | PV bus Q limit | load |  | Reduction in P
| MW | MVAR |  |  |  | MVA | MVAR | hour | PF | degrees | pu | degrees | pu | degrees | pu | degrees | MVAR | MVAR | MW | MVAR | MW | %
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.033 | 0.999 | -2.92 | 1.023 | -0.894 | 0.986 | -2.781 | -5.263 | 5.263 | 7.517 | 3.641 | -0.199 | 2.582%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.006 | 1 | -2.841 | 1.024 | -0.868 | 0.987 | -2.703 | -5.263 | 5.263 | 7.323 | 3.547 | -0.194 | 2.579%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -0.991 | 1.001 | -2.797 | 1.024 | -0.853 | 0.988 | -2.659 | -5.263 | 5.263 | 7.216 | 3.495 | -0.191 | 2.579%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -0.99 | 1.001 | -2.794 | 1.024 | -0.852 | 0.988 | -2.656 | -5.263 | 5.263 | 7.207 | 3.491 | -0.191 | 2.579%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.012 | 1 | -2.859 | 1.024 | -0.874 | 0.987 | -2.721 | -5.263 | 5.263 | 7.368 | 3.568 | -0.195 | 2.579%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.069 | 0.997 | -3.027 | 1.023 | -0.93 | 0.984 | -2.888 | -5.263 | 5.263 | 7.78 | 3.768 | -0.206 | 2.581%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 3 | 1.035 | -1.156 | 0.992 | -3.283 | 1.022 | -1.016 | 0.979 | -3.143 | -5.252 | 5.252 | 8.404 | 4.07 | -0.222 | 2.578%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 3 | 1.034 | -1.215 | 0.989 | -3.458 | 1.024 | -1.11 | 0.979 | -3.353 | -3.912 | 5.116 | 8.885 | 4.303 | -0.174 | 1.925%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 3 | 1.034 | -1.231 | 0.988 | -3.508 | 1.024 | -1.126 | 0.978 | -3.403 | -3.913 | 4.705 | 9.004 | 4.361 | -0.177 | 1.925%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 3 | 1.034 | -1.238 | 0.987 | -3.528 | 1.024 | -1.133 | 0.978 | -3.423 | -3.913 | 4.142 | 9.052 | 4.384 | -0.178 | 1.925%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 3 | 1.034 | -1.242 | 0.987 | -3.54 | 1.025 | -1.146 | 0.978 | -3.444 | -3.574 | 3.574 | 9.098 | 4.406 | -0.163 | 1.758%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 3 | 1.034 | -1.246 | 0.987 | -3.553 | 1.025 | -1.159 | 0.979 | -3.465 | -3.258 | 3.258 | 9.143 | 4.428 | -0.149 | 1.601%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 3 | 1.034 | -1.25 | 0.987 | -3.565 | 1.025 | -1.16 | 0.979 | -3.475 | -3.353 | 3.353 | 9.168 | 4.44 | -0.154 | 1.648%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 3 | 1.033 | -1.253 | 0.987 | -3.572 | 1.025 | -1.158 | 0.978 | -3.477 | -3.505 | 3.505 | 9.177 | 4.445 | -0.161 | 1.724%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 3 | 1.033 | -1.262 | 0.986 | -3.599 | 1.023 | -1.156 | 0.977 | -3.493 | -3.913 | 3.942 | 9.223 | 4.467 | -0.181 | 1.926%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 3 | 1.033 | -1.288 | 0.985 | -3.676 | 1.023 | -1.182 | 0.975 | -3.571 | -3.913 | 4.458 | 9.409 | 4.557 | -0.185 | 1.927%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 3 | 1.032 | -1.327 | 0.982 | -3.795 | 1.022 | -1.221 | 0.973 | -3.689 | -3.914 | 4.921 | 9.692 | 4.694 | -0.191 | 1.928%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 3 | 1.032 | -1.343 | 0.981 | -3.843 | 1.022 | -1.237 | 0.972 | -3.737 | -3.914 | 5.189 | 9.807 | 4.75 | -0.193 | 1.929%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.032 | -1.339 | 0.982 | -3.829 | 1.022 | -1.232 | 0.972 | -3.723 | -3.914 | 5.258 | 9.774 | 4.734 | -0.192 | 1.928%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.324 | 0.983 | -3.784 | 1.022 | -1.218 | 0.973 | -3.678 | -3.914 | 5.263 | 9.667 | 4.682 | -0.19 | 1.928%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.033 | -1.291 | 0.984 | -3.687 | 1.023 | -1.185 | 0.975 | -3.581 | -3.913 | 5.263 | 9.435 | 4.569 | -0.185 | 1.927%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.034 | -1.225 | 0.988 | -3.491 | 1.024 | -1.12 | 0.979 | -3.386 | -3.913 | 5.263 | 8.963 | 4.341 | -0.176 | 1.925%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.035 | -1.145 | 0.993 | -3.251 | 1.022 | -1.005 | 0.98 | -3.111 | -5.263 | 5.263 | 8.326 | 4.033 | -0.221 | 2.583%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.077 | 0.996 | -3.051 | 1.023 | -0.938 | 0.983 | -2.912 | -5.263 | 5.263 | 7.839 | 3.797 | -0.208 | 2.581%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.033 | 0.999 | -2.919 | 1.023 | -0.894 | 0.986 | -2.781 | -5.263 | 5.263 | 7.517 | 3.641 | -0.199 | 2.58%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.006 | 1 | -2.841 | 1.024 | -0.868 | 0.987 | -2.703 | -5.263 | 5.263 | 7.323 | 3.547 | -0.194 | 2.579%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -0.991 | 1.001 | -2.797 | 1.024 | -0.853 | 0.988 | -2.659 | -5.263 | 5.263 | 7.216 | 3.495 | -0.191 | 2.579%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -0.99 | 1.001 | -2.794 | 1.024 | -0.852 | 0.988 | -2.656 | -5.263 | 5.263 | 7.207 | 3.491 | -0.191 | 2.579%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.012 | 1 | -2.859 | 1.024 | -0.874 | 0.987 | -2.721 | -5.263 | 5.263 | 7.368 | 3.568 | -0.195 | 2.579%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.069 | 0.997 | -3.027 | 1.023 | -0.93 | 0.984 | -2.888 | -5.263 | 5.263 | 7.78 | 3.768 | -0.206 | 2.581%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.035 | -1.156 | 0.992 | -3.283 | 1.022 | -1.015 | 0.979 | -3.143 | -5.263 | 5.263 | 8.403 | 4.07 | -0.223 | 2.584%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.034 | -1.215 | 0.989 | -3.458 | 1.024 | -1.11 | 0.979 | -3.353 | -3.912 | 5.258 | 8.885 | 4.303 | -0.174 | 1.925%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 3 | 1.034 | -1.231 | 0.988 | -3.508 | 1.024 | -1.126 | 0.978 | -3.403 | -3.913 | 5.205 | 9.004 | 4.361 | -0.177 | 1.925%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 3 | 1.034 | -1.238 | 0.987 | -3.528 | 1.024 | -1.133 | 0.978 | -3.423 | -3.913 | 5.095 | 9.052 | 4.384 | -0.178 | 1.925%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 3 | 1.034 | -1.242 | 0.987 | -3.54 | 1.024 | -1.137 | 0.978 | -3.435 | -3.913 | 4.979 | 9.083 | 4.399 | -0.178 | 1.926%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 3 | 1.034 | -1.246 | 0.987 | -3.553 | 1.024 | -1.141 | 0.977 | -3.448 | -3.913 | 4.916 | 9.113 | 4.414 | -0.179 | 1.926%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 3 | 1.034 | -1.25 | 0.987 | -3.565 | 1.024 | -1.145 | 0.977 | -3.46 | -3.913 | 4.984 | 9.142 | 4.428 | -0.18 | 1.926%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 3 | 1.033 | -1.253 | 0.987 | -3.572 | 1.023 | -1.147 | 0.977 | -3.466 | -3.913 | 5.016 | 9.158 | 4.436 | -0.18 | 1.926%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 3 | 1.033 | -1.262 | 0.986 | -3.599 | 1.023 | -1.156 | 0.977 | -3.493 | -3.913 | 5.147 | 9.223 | 4.467 | -0.181 | 1.926%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 3 | 1.033 | -1.288 | 0.985 | -3.676 | 1.023 | -1.182 | 0.975 | -3.571 | -3.913 | 5.237 | 9.409 | 4.557 | -0.185 | 1.927%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.327 | 0.982 | -3.795 | 1.022 | -1.221 | 0.973 | -3.689 | -3.914 | 5.263 | 9.692 | 4.694 | -0.191 | 1.928%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.343 | 0.981 | -3.843 | 1.022 | -1.237 | 0.972 | -3.737 | -3.914 | 5.263 | 9.807 | 4.75 | -0.193 | 1.929%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.339 | 0.982 | -3.829 | 1.022 | -1.232 | 0.972 | -3.723 | -3.914 | 5.263 | 9.774 | 4.734 | -0.192 | 1.928%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.324 | 0.983 | -3.784 | 1.022 | -1.218 | 0.973 | -3.678 | -3.914 | 5.263 | 9.667 | 4.682 | -0.19 | 1.928%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.033 | -1.291 | 0.984 | -3.687 | 1.023 | -1.185 | 0.975 | -3.581 | -3.913 | 5.263 | 9.435 | 4.569 | -0.185 | 1.927%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.034 | -1.225 | 0.988 | -3.491 | 1.024 | -1.12 | 0.979 | -3.386 | -3.913 | 5.263 | 8.963 | 4.341 | -0.176 | 1.925%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.035 | -1.145 | 0.993 | -3.251 | 1.022 | -1.005 | 0.98 | -3.111 | -5.263 | 5.263 | 8.326 | 4.033 | -0.221 | 2.583%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.077 | 0.996 | -3.051 | 1.023 | -0.938 | 0.983 | -2.912 | -5.263 | 5.263 | 7.839 | 3.797 | -0.208 | 2.581%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.033 | 0.999 | -2.919 | 1.023 | -0.894 | 0.986 | -2.781 | -5.263 | 5.263 | 7.517 | 3.641 | -0.199 | 2.58%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.006 | 1 | -2.841 | 1.024 | -0.868 | 0.987 | -2.703 | -5.263 | 5.263 | 7.323 | 3.547 | -0.194 | 2.579%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -0.991 | 1.001 | -2.797 | 1.024 | -0.853 | 0.988 | -2.659 | -5.263 | 5.263 | 7.216 | 3.495 | -0.191 | 2.579%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -0.99 | 1.001 | -2.794 | 1.024 | -0.852 | 0.988 | -2.656 | -5.263 | 5.263 | 7.207 | 3.491 | -0.191 | 2.579%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.012 | 1 | -2.859 | 1.024 | -0.874 | 0.987 | -2.721 | -5.263 | 5.263 | 7.368 | 3.568 | -0.195 | 2.579%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.069 | 0.997 | -3.027 | 1.023 | -0.93 | 0.984 | -2.888 | -5.263 | 5.263 | 7.78 | 3.768 | -0.206 | 2.581%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.035 | -1.156 | 0.992 | -3.283 | 1.022 | -1.015 | 0.979 | -3.143 | -5.263 | 5.263 | 8.403 | 4.07 | -0.223 | 2.584%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.034 | -1.215 | 0.989 | -3.458 | 1.024 | -1.11 | 0.979 | -3.353 | -3.912 | 5.263 | 8.885 | 4.303 | -0.174 | 1.925%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.034 | -1.231 | 0.988 | -3.508 | 1.024 | -1.126 | 0.978 | -3.403 | -3.913 | 5.263 | 9.004 | 4.361 | -0.177 | 1.925%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.034 | -1.238 | 0.987 | -3.528 | 1.024 | -1.133 | 0.978 | -3.423 | -3.913 | 5.258 | 9.052 | 4.384 | -0.178 | 1.925%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 3 | 1.034 | -1.242 | 0.987 | -3.54 | 1.024 | -1.137 | 0.978 | -3.435 | -3.913 | 5.242 | 9.083 | 4.399 | -0.178 | 1.926%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 3 | 1.034 | -1.246 | 0.987 | -3.553 | 1.024 | -1.141 | 0.977 | -3.448 | -3.913 | 5.226 | 9.113 | 4.414 | -0.179 | 1.926%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 3 | 1.034 | -1.25 | 0.987 | -3.565 | 1.024 | -1.145 | 0.977 | -3.46 | -3.913 | 5.226 | 9.142 | 4.428 | -0.18 | 1.926%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 3 | 1.033 | -1.253 | 0.987 | -3.572 | 1.023 | -1.147 | 0.977 | -3.466 | -3.913 | 5.237 | 9.158 | 4.436 | -0.18 | 1.926%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 3 | 1.033 | -1.262 | 0.986 | -3.599 | 1.023 | -1.156 | 0.977 | -3.493 | -3.913 | 5.252 | 9.223 | 4.467 | -0.181 | 1.926%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.033 | -1.288 | 0.985 | -3.676 | 1.023 | -1.182 | 0.975 | -3.571 | -3.913 | 5.258 | 9.409 | 4.557 | -0.185 | 1.927%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.327 | 0.982 | -3.795 | 1.022 | -1.221 | 0.973 | -3.689 | -3.914 | 5.263 | 9.692 | 4.694 | -0.191 | 1.928%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.343 | 0.981 | -3.843 | 1.022 | -1.237 | 0.972 | -3.737 | -3.914 | 5.263 | 9.807 | 4.75 | -0.193 | 1.929%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.339 | 0.982 | -3.829 | 1.022 | -1.232 | 0.972 | -3.723 | -3.914 | 5.263 | 9.774 | 4.734 | -0.192 | 1.928%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.032 | -1.324 | 0.983 | -3.784 | 1.022 | -1.218 | 0.973 | -3.678 | -3.914 | 5.263 | 9.667 | 4.682 | -0.19 | 1.928%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.033 | -1.291 | 0.984 | -3.687 | 1.023 | -1.185 | 0.975 | -3.581 | -3.913 | 5.263 | 9.435 | 4.569 | -0.185 | 1.927%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.034 | -1.225 | 0.988 | -3.491 | 1.024 | -1.12 | 0.979 | -3.386 | -3.913 | 5.263 | 8.963 | 4.341 | -0.176 | 1.925%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.035 | -1.145 | 0.993 | -3.251 | 1.022 | -1.005 | 0.98 | -3.111 | -5.263 | 5.263 | 8.326 | 4.033 | -0.221 | 2.583%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.077 | 0.996 | -3.051 | 1.023 | -0.938 | 0.983 | -2.912 | -5.263 | 5.263 | 7.839 | 3.797 | -0.208 | 2.581%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.033 | 0.999 | -2.919 | 1.017 | -0.827 | 0.979 | -2.714 | -7.743 | 10.526 | 7.421 | 3.594 | -0.295 | 3.82%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.006 | 1 | -2.841 | 1.01 | -0.725 | 0.974 | -2.56 | -10.526 | 10.526 | 7.125 | 3.451 | -0.392 | 5.21%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -0.991 | 1.001 | -2.797 | 1.01 | -0.711 | 0.975 | -2.517 | -10.526 | 10.526 | 7.021 | 3.4 | -0.386 | 5.21%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -0.99 | 1.001 | -2.794 | 1.01 | -0.71 | 0.975 | -2.514 | -10.526 | 10.526 | 7.013 | 3.396 | -0.385 | 5.209%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.012 | 1 | -2.859 | 1.01 | -0.731 | 0.973 | -2.578 | -10.526 | 10.526 | 7.169 | 3.472 | -0.394 | 5.211%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.069 | 0.997 | -3.027 | 1.016 | -0.863 | 0.978 | -2.82 | -7.744 | 10.526 | 7.681 | 3.72 | -0.305 | 3.822%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 3 | 1.035 | -1.156 | 0.992 | -3.283 | 1.015 | -0.947 | 0.973 | -3.075 | -7.746 | 10.505 | 8.296 | 4.018 | -0.33 | 3.827%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 3 | 1.034 | -1.215 | 0.989 | -3.458 | 1.024 | -1.11 | 0.979 | -3.353 | -3.912 | 10.231 | 8.885 | 4.303 | -0.174 | 1.925%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 3 | 1.034 | -1.231 | 0.988 | -3.508 | 1.024 | -1.126 | 0.978 | -3.403 | -3.913 | 9.41 | 9.004 | 4.361 | -0.177 | 1.925%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 3 | 1.034 | -1.238 | 0.987 | -3.528 | 1.024 | -1.133 | 0.978 | -3.423 | -3.913 | 8.284 | 9.052 | 4.384 | -0.178 | 1.925%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 3 | 1.034 | -1.242 | 0.987 | -3.54 | 1.024 | -1.137 | 0.978 | -3.435 | -3.913 | 7.147 | 9.083 | 4.399 | -0.178 | 1.926%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 3 | 1.034 | -1.246 | 0.987 | -3.553 | 1.024 | -1.141 | 0.977 | -3.448 | -3.913 | 6.516 | 9.113 | 4.414 | -0.179 | 1.926%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 3 | 1.034 | -1.25 | 0.987 | -3.565 | 1.024 | -1.145 | 0.977 | -3.46 | -3.913 | 6.705 | 9.142 | 4.428 | -0.18 | 1.926%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 3 | 1.033 | -1.253 | 0.987 | -3.572 | 1.023 | -1.147 | 0.977 | -3.466 | -3.913 | 7.01 | 9.158 | 4.436 | -0.18 | 1.926%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 3 | 1.033 | -1.262 | 0.986 | -3.599 | 1.023 | -1.156 | 0.977 | -3.493 | -3.913 | 7.884 | 9.223 | 4.467 | -0.181 | 1.926%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 3 | 1.033 | -1.288 | 0.985 | -3.676 | 1.023 | -1.182 | 0.975 | -3.571 | -3.913 | 8.916 | 9.409 | 4.557 | -0.185 | 1.927%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 3 | 1.032 | -1.327 | 0.982 | -3.795 | 1.022 | -1.221 | 0.973 | -3.689 | -3.914 | 9.842 | 9.692 | 4.694 | -0.191 | 1.928%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 3 | 1.032 | -1.343 | 0.981 | -3.843 | 1.022 | -1.237 | 0.972 | -3.737 | -3.914 | 10.379 | 9.807 | 4.75 | -0.193 | 1.929%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.032 | -1.339 | 0.982 | -3.829 | 1.022 | -1.232 | 0.972 | -3.723 | -3.914 | 10.515 | 9.774 | 4.734 | -0.192 | 1.928%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.324 | 0.983 | -3.784 | 1.022 | -1.218 | 0.973 | -3.678 | -3.914 | 10.526 | 9.667 | 4.682 | -0.19 | 1.928%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.033 | -1.291 | 0.984 | -3.687 | 1.023 | -1.185 | 0.975 | -3.581 | -3.913 | 10.526 | 9.435 | 4.569 | -0.185 | 1.927%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.034 | -1.225 | 0.988 | -3.491 | 1.024 | -1.12 | 0.979 | -3.386 | -3.913 | 10.526 | 8.963 | 4.341 | -0.176 | 1.925%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.035 | -1.145 | 0.993 | -3.251 | 1.015 | -0.937 | 0.973 | -3.043 | -7.746 | 10.526 | 8.22 | 3.981 | -0.327 | 3.827%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.077 | 0.996 | -3.051 | 1.016 | -0.871 | 0.977 | -2.845 | -7.744 | 10.526 | 7.739 | 3.748 | -0.308 | 3.823%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.033 | 0.999 | -2.919 | 1.017 | -0.827 | 0.979 | -2.714 | -7.743 | 10.526 | 7.421 | 3.594 | -0.295 | 3.82%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.006 | 1 | -2.841 | 1.01 | -0.725 | 0.974 | -2.56 | -10.526 | 10.526 | 7.125 | 3.451 | -0.392 | 5.21%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -0.991 | 1.001 | -2.797 | 1.01 | -0.711 | 0.975 | -2.517 | -10.526 | 10.526 | 7.021 | 3.4 | -0.386 | 5.21%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -0.99 | 1.001 | -2.794 | 1.01 | -0.71 | 0.975 | -2.514 | -10.526 | 10.526 | 7.013 | 3.396 | -0.385 | 5.209%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.012 | 1 | -2.859 | 1.01 | -0.731 | 0.973 | -2.578 | -10.526 | 10.526 | 7.169 | 3.472 | -0.394 | 5.211%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.069 | 0.997 | -3.027 | 1.016 | -0.863 | 0.978 | -2.82 | -7.744 | 10.526 | 7.681 | 3.72 | -0.305 | 3.822%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.035 | -1.156 | 0.992 | -3.283 | 1.015 | -0.947 | 0.973 | -3.075 | -7.746 | 10.526 | 8.296 | 4.018 | -0.33 | 3.827%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.034 | -1.215 | 0.989 | -3.458 | 1.024 | -1.11 | 0.979 | -3.353 | -3.912 | 10.515 | 8.885 | 4.303 | -0.174 | 1.925%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 3 | 1.034 | -1.231 | 0.988 | -3.508 | 1.024 | -1.126 | 0.978 | -3.403 | -3.913 | 10.41 | 9.004 | 4.361 | -0.177 | 1.925%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 3 | 1.034 | -1.238 | 0.987 | -3.528 | 1.024 | -1.133 | 0.978 | -3.423 | -3.913 | 10.189 | 9.052 | 4.384 | -0.178 | 1.925%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 3 | 1.034 | -1.242 | 0.987 | -3.54 | 1.024 | -1.137 | 0.978 | -3.435 | -3.913 | 9.958 | 9.083 | 4.399 | -0.178 | 1.926%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 3 | 1.034 | -1.246 | 0.987 | -3.553 | 1.024 | -1.141 | 0.977 | -3.448 | -3.913 | 9.831 | 9.113 | 4.414 | -0.179 | 1.926%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 3 | 1.034 | -1.25 | 0.987 | -3.565 | 1.024 | -1.145 | 0.977 | -3.46 | -3.913 | 9.968 | 9.142 | 4.428 | -0.18 | 1.926%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 3 | 1.033 | -1.253 | 0.987 | -3.572 | 1.023 | -1.147 | 0.977 | -3.466 | -3.913 | 10.031 | 9.158 | 4.436 | -0.18 | 1.926%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 3 | 1.033 | -1.262 | 0.986 | -3.599 | 1.023 | -1.156 | 0.977 | -3.493 | -3.913 | 10.294 | 9.223 | 4.467 | -0.181 | 1.926%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 3 | 1.033 | -1.288 | 0.985 | -3.676 | 1.023 | -1.182 | 0.975 | -3.571 | -3.913 | 10.473 | 9.409 | 4.557 | -0.185 | 1.927%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.327 | 0.982 | -3.795 | 1.022 | -1.221 | 0.973 | -3.689 | -3.914 | 10.526 | 9.692 | 4.694 | -0.191 | 1.928%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.343 | 0.981 | -3.843 | 1.022 | -1.237 | 0.972 | -3.737 | -3.914 | 10.526 | 9.807 | 4.75 | -0.193 | 1.929%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.339 | 0.982 | -3.829 | 1.022 | -1.232 | 0.972 | -3.723 | -3.914 | 10.526 | 9.774 | 4.734 | -0.192 | 1.928%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.324 | 0.983 | -3.784 | 1.022 | -1.218 | 0.973 | -3.678 | -3.914 | 10.526 | 9.667 | 4.682 | -0.19 | 1.928%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.033 | -1.291 | 0.984 | -3.687 | 1.023 | -1.185 | 0.975 | -3.581 | -3.913 | 10.526 | 9.435 | 4.569 | -0.185 | 1.927%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.034 | -1.225 | 0.988 | -3.491 | 1.024 | -1.12 | 0.979 | -3.386 | -3.913 | 10.526 | 8.963 | 4.341 | -0.176 | 1.925%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.035 | -1.145 | 0.993 | -3.251 | 1.015 | -0.937 | 0.973 | -3.043 | -7.746 | 10.526 | 8.22 | 3.981 | -0.327 | 3.827%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.077 | 0.996 | -3.051 | 1.016 | -0.871 | 0.977 | -2.845 | -7.744 | 10.526 | 7.739 | 3.748 | -0.308 | 3.823%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.033 | 0.999 | -2.919 | 1.017 | -0.827 | 0.979 | -2.714 | -7.743 | 10.526 | 7.421 | 3.594 | -0.295 | 3.82%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.006 | 1 | -2.841 | 1.01 | -0.725 | 0.974 | -2.56 | -10.526 | 10.526 | 7.125 | 3.451 | -0.392 | 5.21%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -0.991 | 1.001 | -2.797 | 1.01 | -0.711 | 0.975 | -2.517 | -10.526 | 10.526 | 7.021 | 3.4 | -0.386 | 5.21%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -0.99 | 1.001 | -2.794 | 1.01 | -0.71 | 0.975 | -2.514 | -10.526 | 10.526 | 7.013 | 3.396 | -0.385 | 5.209%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.012 | 1 | -2.859 | 1.01 | -0.731 | 0.973 | -2.578 | -10.526 | 10.526 | 7.169 | 3.472 | -0.394 | 5.211%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.069 | 0.997 | -3.027 | 1.016 | -0.863 | 0.978 | -2.82 | -7.744 | 10.526 | 7.681 | 3.72 | -0.305 | 3.822%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.035 | -1.156 | 0.992 | -3.283 | 1.015 | -0.947 | 0.973 | -3.075 | -7.746 | 10.526 | 8.296 | 4.018 | -0.33 | 3.827%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.034 | -1.215 | 0.989 | -3.458 | 1.024 | -1.11 | 0.979 | -3.353 | -3.912 | 10.526 | 8.885 | 4.303 | -0.174 | 1.925%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.034 | -1.231 | 0.988 | -3.508 | 1.024 | -1.126 | 0.978 | -3.403 | -3.913 | 10.526 | 9.004 | 4.361 | -0.177 | 1.925%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.034 | -1.238 | 0.987 | -3.528 | 1.024 | -1.133 | 0.978 | -3.423 | -3.913 | 10.515 | 9.052 | 4.384 | -0.178 | 1.925%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 3 | 1.034 | -1.242 | 0.987 | -3.54 | 1.024 | -1.137 | 0.978 | -3.435 | -3.913 | 10.484 | 9.083 | 4.399 | -0.178 | 1.926%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 3 | 1.034 | -1.246 | 0.987 | -3.553 | 1.024 | -1.141 | 0.977 | -3.448 | -3.913 | 10.452 | 9.113 | 4.414 | -0.179 | 1.926%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 3 | 1.034 | -1.25 | 0.987 | -3.565 | 1.024 | -1.145 | 0.977 | -3.46 | -3.913 | 10.452 | 9.142 | 4.428 | -0.18 | 1.926%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 3 | 1.033 | -1.253 | 0.987 | -3.572 | 1.023 | -1.147 | 0.977 | -3.466 | -3.913 | 10.473 | 9.158 | 4.436 | -0.18 | 1.926%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 3 | 1.033 | -1.262 | 0.986 | -3.599 | 1.023 | -1.156 | 0.977 | -3.493 | -3.913 | 10.505 | 9.223 | 4.467 | -0.181 | 1.926%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.033 | -1.288 | 0.985 | -3.676 | 1.023 | -1.182 | 0.975 | -3.571 | -3.913 | 10.515 | 9.409 | 4.557 | -0.185 | 1.927%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.327 | 0.982 | -3.795 | 1.022 | -1.221 | 0.973 | -3.689 | -3.914 | 10.526 | 9.692 | 4.694 | -0.191 | 1.928%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.343 | 0.981 | -3.843 | 1.022 | -1.237 | 0.972 | -3.737 | -3.914 | 10.526 | 9.807 | 4.75 | -0.193 | 1.929%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.339 | 0.982 | -3.829 | 1.022 | -1.232 | 0.972 | -3.723 | -3.914 | 10.526 | 9.774 | 4.734 | -0.192 | 1.928%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.032 | -1.324 | 0.983 | -3.784 | 1.022 | -1.218 | 0.973 | -3.678 | -3.914 | 10.526 | 9.667 | 4.682 | -0.19 | 1.928%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.033 | -1.291 | 0.984 | -3.687 | 1.023 | -1.185 | 0.975 | -3.581 | -3.913 | 10.526 | 9.435 | 4.569 | -0.185 | 1.927%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.034 | -1.225 | 0.988 | -3.491 | 1.024 | -1.12 | 0.979 | -3.386 | -3.913 | 10.526 | 8.963 | 4.341 | -0.176 | 1.925%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.035 | -1.145 | 0.993 | -3.251 | 1.015 | -0.937 | 0.973 | -3.043 | -7.746 | 10.526 | 8.22 | 3.981 | -0.327 | 3.827%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.077 | 0.996 | -3.051 | 1.016 | -0.871 | 0.977 | -2.845 | -7.744 | 10.526 | 7.739 | 3.748 | -0.308 | 3.823%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.018 | -1.959 | 0.999 | -2.919 | 0.998 | -1.594 | 0.979 | -2.554 | -3.841 | 5.263 | 7.416 | 3.592 | -0.3 | 3.892%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.907 | 1 | -2.841 | 0.991 | -1.405 | 0.973 | -2.338 | -5.263 | 5.263 | 7.115 | 3.446 | -0.402 | 5.35%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.878 | 1.001 | -2.797 | 0.992 | -1.377 | 0.974 | -2.296 | -5.263 | 5.263 | 7.011 | 3.396 | -0.396 | 5.348%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.876 | 1.001 | -2.794 | 0.992 | -1.375 | 0.974 | -2.293 | -5.263 | 5.263 | 7.002 | 3.391 | -0.396 | 5.348%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.018 | -1.919 | 1 | -2.859 | 0.991 | -1.416 | 0.973 | -2.356 | -5.263 | 5.263 | 7.158 | 3.467 | -0.405 | 5.351%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.029 | 0.997 | -3.027 | 0.996 | -1.662 | 0.977 | -2.66 | -3.843 | 5.263 | 7.675 | 3.717 | -0.311 | 3.897%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 4 | 1.013 | -2.197 | 0.992 | -3.283 | 0.993 | -1.825 | 0.972 | -2.911 | -3.846 | 5.252 | 8.289 | 4.014 | -0.337 | 3.908%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 4 | 1.011 | -2.312 | 0.989 | -3.458 | 1.001 | -2.124 | 0.979 | -3.27 | -1.945 | 5.116 | 8.881 | 4.301 | -0.178 | 1.968%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 4 | 1.011 | -2.344 | 0.988 | -3.508 | 1.001 | -2.156 | 0.978 | -3.32 | -1.945 | 4.705 | 9 | 4.359 | -0.181 | 1.969%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 4 | 1.01 | -2.357 | 0.987 | -3.528 | 1 | -2.169 | 0.978 | -3.339 | -1.945 | 4.142 | 9.048 | 4.382 | -0.182 | 1.97%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 4 | 1.01 | -2.365 | 0.987 | -3.54 | 1 | -2.177 | 0.977 | -3.352 | -1.945 | 3.574 | 9.079 | 4.397 | -0.182 | 1.97%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 4 | 1.01 | -2.373 | 0.987 | -3.553 | 1 | -2.185 | 0.977 | -3.364 | -1.945 | 3.258 | 9.109 | 4.412 | -0.183 | 1.97%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 4 | 1.01 | -2.381 | 0.987 | -3.565 | 1 | -2.193 | 0.977 | -3.376 | -1.945 | 3.353 | 9.138 | 4.426 | -0.184 | 1.971%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 4 | 1.01 | -2.386 | 0.987 | -3.572 | 1 | -2.197 | 0.977 | -3.383 | -1.946 | 3.505 | 9.154 | 4.433 | -0.184 | 1.971%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 4 | 1.01 | -2.403 | 0.986 | -3.599 | 1 | -2.214 | 0.976 | -3.41 | -1.946 | 3.942 | 9.219 | 4.465 | -0.185 | 1.971%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 4 | 1.009 | -2.454 | 0.985 | -3.676 | 0.999 | -2.264 | 0.975 | -3.487 | -1.946 | 4.458 | 9.405 | 4.555 | -0.189 | 1.973%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 4 | 1.007 | -2.531 | 0.982 | -3.795 | 0.997 | -2.34 | 0.973 | -3.604 | -1.947 | 4.921 | 9.688 | 4.692 | -0.195 | 1.976%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 4 | 1.007 | -2.562 | 0.981 | -3.843 | 0.997 | -2.371 | 0.972 | -3.652 | -1.947 | 5.189 | 9.802 | 4.747 | -0.198 | 1.977%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.007 | -2.553 | 0.982 | -3.829 | 0.997 | -2.362 | 0.972 | -3.638 | -1.947 | 5.258 | 9.769 | 4.731 | -0.197 | 1.977%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.524 | 0.983 | -3.784 | 0.997 | -2.333 | 0.973 | -3.593 | -1.947 | 5.263 | 9.662 | 4.68 | -0.195 | 1.976%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.008 | -2.461 | 0.984 | -3.687 | 0.998 | -2.271 | 0.975 | -3.497 | -1.946 | 5.263 | 9.43 | 4.567 | -0.19 | 1.973%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.011 | -2.333 | 0.988 | -3.491 | 1.001 | -2.145 | 0.978 | -3.303 | -1.945 | 5.263 | 8.959 | 4.339 | -0.18 | 1.969%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.014 | -2.176 | 0.993 | -3.251 | 0.994 | -1.805 | 0.973 | -2.88 | -3.846 | 5.263 | 8.213 | 3.978 | -0.334 | 3.907%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.045 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -1.678 | 0.977 | -2.683 | -3.843 | 5.263 | 7.733 | 3.745 | -0.314 | 3.898%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.018 | -1.959 | 0.999 | -2.919 | 0.998 | -1.594 | 0.979 | -2.554 | -3.841 | 5.263 | 7.416 | 3.592 | -0.3 | 3.892%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.907 | 1 | -2.841 | 0.991 | -1.405 | 0.973 | -2.338 | -5.263 | 5.263 | 7.115 | 3.446 | -0.402 | 5.35%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.878 | 1.001 | -2.797 | 0.992 | -1.377 | 0.974 | -2.296 | -5.263 | 5.263 | 7.011 | 3.396 | -0.396 | 5.348%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.876 | 1.001 | -2.794 | 0.992 | -1.375 | 0.974 | -2.293 | -5.263 | 5.263 | 7.002 | 3.391 | -0.396 | 5.348%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.018 | -1.919 | 1 | -2.859 | 0.991 | -1.416 | 0.973 | -2.356 | -5.263 | 5.263 | 7.158 | 3.467 | -0.405 | 5.351%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.029 | 0.997 | -3.027 | 0.996 | -1.662 | 0.977 | -2.66 | -3.843 | 5.263 | 7.675 | 3.717 | -0.311 | 3.897%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.013 | -2.197 | 0.992 | -3.283 | 0.993 | -1.825 | 0.972 | -2.911 | -3.846 | 5.263 | 8.289 | 4.014 | -0.337 | 3.908%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.011 | -2.312 | 0.989 | -3.458 | 1.001 | -2.124 | 0.979 | -3.27 | -1.945 | 5.258 | 8.881 | 4.301 | -0.178 | 1.968%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 4 | 1.011 | -2.344 | 0.988 | -3.508 | 1.001 | -2.156 | 0.978 | -3.32 | -1.945 | 5.205 | 9 | 4.359 | -0.181 | 1.969%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 4 | 1.01 | -2.357 | 0.987 | -3.528 | 1 | -2.169 | 0.978 | -3.339 | -1.945 | 5.095 | 9.048 | 4.382 | -0.182 | 1.97%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 4 | 1.01 | -2.365 | 0.987 | -3.54 | 1 | -2.177 | 0.977 | -3.352 | -1.945 | 4.979 | 9.079 | 4.397 | -0.182 | 1.97%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 4 | 1.01 | -2.373 | 0.987 | -3.553 | 1 | -2.185 | 0.977 | -3.364 | -1.945 | 4.916 | 9.109 | 4.412 | -0.183 | 1.97%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 4 | 1.01 | -2.381 | 0.987 | -3.565 | 1 | -2.193 | 0.977 | -3.376 | -1.945 | 4.984 | 9.138 | 4.426 | -0.184 | 1.971%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 4 | 1.01 | -2.386 | 0.987 | -3.572 | 1 | -2.197 | 0.977 | -3.383 | -1.946 | 5.016 | 9.154 | 4.433 | -0.184 | 1.971%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 4 | 1.01 | -2.403 | 0.986 | -3.599 | 1 | -2.214 | 0.976 | -3.41 | -1.946 | 5.147 | 9.219 | 4.465 | -0.185 | 1.971%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 4 | 1.009 | -2.454 | 0.985 | -3.676 | 0.999 | -2.264 | 0.975 | -3.487 | -1.946 | 5.237 | 9.405 | 4.555 | -0.189 | 1.973%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.531 | 0.982 | -3.795 | 0.997 | -2.34 | 0.973 | -3.604 | -1.947 | 5.263 | 9.688 | 4.692 | -0.195 | 1.976%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.562 | 0.981 | -3.843 | 0.997 | -2.371 | 0.972 | -3.652 | -1.947 | 5.263 | 9.802 | 4.747 | -0.198 | 1.977%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.553 | 0.982 | -3.829 | 0.997 | -2.362 | 0.972 | -3.638 | -1.947 | 5.263 | 9.769 | 4.731 | -0.197 | 1.977%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.524 | 0.983 | -3.784 | 0.997 | -2.333 | 0.973 | -3.593 | -1.947 | 5.263 | 9.662 | 4.68 | -0.195 | 1.976%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.008 | -2.461 | 0.984 | -3.687 | 0.998 | -2.271 | 0.975 | -3.497 | -1.946 | 5.263 | 9.43 | 4.567 | -0.19 | 1.973%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.011 | -2.333 | 0.988 | -3.491 | 1.001 | -2.145 | 0.978 | -3.303 | -1.945 | 5.263 | 8.959 | 4.339 | -0.18 | 1.969%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.014 | -2.176 | 0.993 | -3.251 | 0.994 | -1.805 | 0.973 | -2.88 | -3.846 | 5.263 | 8.213 | 3.978 | -0.334 | 3.907%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.045 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -1.678 | 0.977 | -2.683 | -3.843 | 5.263 | 7.733 | 3.745 | -0.314 | 3.898%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.018 | -1.959 | 0.999 | -2.919 | 0.998 | -1.594 | 0.979 | -2.554 | -3.841 | 5.263 | 7.416 | 3.592 | -0.3 | 3.892%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.907 | 1 | -2.841 | 0.991 | -1.405 | 0.973 | -2.338 | -5.263 | 5.263 | 7.115 | 3.446 | -0.402 | 5.35%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.878 | 1.001 | -2.797 | 0.992 | -1.377 | 0.974 | -2.296 | -5.263 | 5.263 | 7.011 | 3.396 | -0.396 | 5.348%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -1.876 | 1.001 | -2.794 | 0.992 | -1.375 | 0.974 | -2.293 | -5.263 | 5.263 | 7.002 | 3.391 | -0.396 | 5.348%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.018 | -1.919 | 1 | -2.859 | 0.991 | -1.416 | 0.973 | -2.356 | -5.263 | 5.263 | 7.158 | 3.467 | -0.405 | 5.351%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.029 | 0.997 | -3.027 | 0.996 | -1.662 | 0.977 | -2.66 | -3.843 | 5.263 | 7.675 | 3.717 | -0.311 | 3.897%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.013 | -2.197 | 0.992 | -3.283 | 0.993 | -1.825 | 0.972 | -2.911 | -3.846 | 5.263 | 8.289 | 4.014 | -0.337 | 3.908%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.011 | -2.312 | 0.989 | -3.458 | 1.001 | -2.124 | 0.979 | -3.27 | -1.945 | 5.263 | 8.881 | 4.301 | -0.178 | 1.968%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.011 | -2.344 | 0.988 | -3.508 | 1.001 | -2.156 | 0.978 | -3.32 | -1.945 | 5.263 | 9 | 4.359 | -0.181 | 1.969%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.01 | -2.357 | 0.987 | -3.528 | 1 | -2.169 | 0.978 | -3.339 | -1.945 | 5.258 | 9.048 | 4.382 | -0.182 | 1.97%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 4 | 1.01 | -2.365 | 0.987 | -3.54 | 1 | -2.177 | 0.977 | -3.352 | -1.945 | 5.242 | 9.079 | 4.397 | -0.182 | 1.97%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 4 | 1.01 | -2.373 | 0.987 | -3.553 | 1 | -2.185 | 0.977 | -3.364 | -1.945 | 5.226 | 9.109 | 4.412 | -0.183 | 1.97%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 4 | 1.01 | -2.381 | 0.987 | -3.565 | 1 | -2.193 | 0.977 | -3.376 | -1.945 | 5.226 | 9.138 | 4.426 | -0.184 | 1.971%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 4 | 1.01 | -2.386 | 0.987 | -3.572 | 1 | -2.197 | 0.977 | -3.383 | -1.946 | 5.237 | 9.154 | 4.433 | -0.184 | 1.971%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 4 | 1.01 | -2.403 | 0.986 | -3.599 | 1 | -2.214 | 0.976 | -3.41 | -1.946 | 5.252 | 9.219 | 4.465 | -0.185 | 1.971%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.009 | -2.454 | 0.985 | -3.676 | 0.999 | -2.264 | 0.975 | -3.487 | -1.946 | 5.258 | 9.405 | 4.555 | -0.189 | 1.973%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.531 | 0.982 | -3.795 | 0.997 | -2.34 | 0.973 | -3.604 | -1.947 | 5.263 | 9.688 | 4.692 | -0.195 | 1.976%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.562 | 0.981 | -3.843 | 0.997 | -2.371 | 0.972 | -3.652 | -1.947 | 5.263 | 9.802 | 4.747 | -0.198 | 1.977%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.553 | 0.982 | -3.829 | 0.997 | -2.362 | 0.972 | -3.638 | -1.947 | 5.263 | 9.769 | 4.731 | -0.197 | 1.977%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.007 | -2.524 | 0.983 | -3.784 | 0.997 | -2.333 | 0.973 | -3.593 | -1.947 | 5.263 | 9.662 | 4.68 | -0.195 | 1.976%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.008 | -2.461 | 0.984 | -3.687 | 0.998 | -2.271 | 0.975 | -3.497 | -1.946 | 5.263 | 9.43 | 4.567 | -0.19 | 1.973%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.011 | -2.333 | 0.988 | -3.491 | 1.001 | -2.145 | 0.978 | -3.303 | -1.945 | 5.263 | 8.959 | 4.339 | -0.18 | 1.969%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.014 | -2.176 | 0.993 | -3.251 | 0.994 | -1.805 | 0.973 | -2.88 | -3.846 | 5.263 | 8.213 | 3.978 | -0.334 | 3.907%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.045 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -1.678 | 0.977 | -2.683 | -3.843 | 5.263 | 7.733 | 3.745 | -0.314 | 3.898%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.018 | -1.959 | 0.999 | -2.919 | 0.998 | -1.594 | 0.979 | -2.554 | -3.841 | 10.526 | 7.416 | 3.592 | -0.3 | 3.892%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.907 | 1 | -2.841 | 0.989 | -1.362 | 0.971 | -2.295 | -5.7 | 10.526 | 7.081 | 3.429 | -0.436 | 5.803%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.878 | 1.001 | -2.797 | 0.989 | -1.334 | 0.972 | -2.253 | -5.699 | 10.526 | 6.977 | 3.379 | -0.43 | 5.8%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.876 | 1.001 | -2.794 | 0.989 | -1.332 | 0.972 | -2.25 | -5.699 | 10.526 | 6.969 | 3.375 | -0.429 | 5.8%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.018 | -1.919 | 1 | -2.859 | 0.988 | -1.373 | 0.97 | -2.313 | -5.7 | 10.526 | 7.124 | 3.45 | -0.439 | 5.805%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.029 | 0.997 | -3.027 | 0.996 | -1.662 | 0.977 | -2.66 | -3.843 | 10.526 | 7.675 | 3.717 | -0.311 | 3.897%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 4 | 1.013 | -2.197 | 0.992 | -3.283 | 0.993 | -1.825 | 0.972 | -2.911 | -3.846 | 10.505 | 8.289 | 4.014 | -0.337 | 3.908%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 4 | 1.011 | -2.312 | 0.989 | -3.458 | 1.001 | -2.124 | 0.979 | -3.27 | -1.945 | 10.231 | 8.881 | 4.301 | -0.178 | 1.968%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 4 | 1.011 | -2.344 | 0.988 | -3.508 | 1.001 | -2.156 | 0.978 | -3.32 | -1.945 | 9.41 | 9 | 4.359 | -0.181 | 1.969%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 4 | 1.01 | -2.357 | 0.987 | -3.528 | 1 | -2.169 | 0.978 | -3.339 | -1.945 | 8.284 | 9.048 | 4.382 | -0.182 | 1.97%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 4 | 1.01 | -2.365 | 0.987 | -3.54 | 1 | -2.177 | 0.977 | -3.352 | -1.945 | 7.147 | 9.079 | 4.397 | -0.182 | 1.97%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 4 | 1.01 | -2.373 | 0.987 | -3.553 | 1 | -2.185 | 0.977 | -3.364 | -1.945 | 6.516 | 9.109 | 4.412 | -0.183 | 1.97%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 4 | 1.01 | -2.381 | 0.987 | -3.565 | 1 | -2.193 | 0.977 | -3.376 | -1.945 | 6.705 | 9.138 | 4.426 | -0.184 | 1.971%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 4 | 1.01 | -2.386 | 0.987 | -3.572 | 1 | -2.197 | 0.977 | -3.383 | -1.946 | 7.01 | 9.154 | 4.433 | -0.184 | 1.971%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 4 | 1.01 | -2.403 | 0.986 | -3.599 | 1 | -2.214 | 0.976 | -3.41 | -1.946 | 7.884 | 9.219 | 4.465 | -0.185 | 1.971%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 4 | 1.009 | -2.454 | 0.985 | -3.676 | 0.999 | -2.264 | 0.975 | -3.487 | -1.946 | 8.916 | 9.405 | 4.555 | -0.189 | 1.973%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 4 | 1.007 | -2.531 | 0.982 | -3.795 | 0.997 | -2.34 | 0.973 | -3.604 | -1.947 | 9.842 | 9.688 | 4.692 | -0.195 | 1.976%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 4 | 1.007 | -2.562 | 0.981 | -3.843 | 0.997 | -2.371 | 0.972 | -3.652 | -1.947 | 10.379 | 9.802 | 4.747 | -0.198 | 1.977%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.007 | -2.553 | 0.982 | -3.829 | 0.997 | -2.362 | 0.972 | -3.638 | -1.947 | 10.515 | 9.769 | 4.731 | -0.197 | 1.977%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.524 | 0.983 | -3.784 | 0.997 | -2.333 | 0.973 | -3.593 | -1.947 | 10.526 | 9.662 | 4.68 | -0.195 | 1.976%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.008 | -2.461 | 0.984 | -3.687 | 0.998 | -2.271 | 0.975 | -3.497 | -1.946 | 10.526 | 9.43 | 4.567 | -0.19 | 1.973%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.011 | -2.333 | 0.988 | -3.491 | 1.001 | -2.145 | 0.978 | -3.303 | -1.945 | 10.526 | 8.959 | 4.339 | -0.18 | 1.969%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.014 | -2.176 | 0.993 | -3.251 | 0.994 | -1.805 | 0.973 | -2.88 | -3.846 | 10.526 | 8.213 | 3.978 | -0.334 | 3.907%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.045 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -1.678 | 0.977 | -2.683 | -3.843 | 10.526 | 7.733 | 3.745 | -0.314 | 3.898%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.018 | -1.959 | 0.999 | -2.919 | 0.998 | -1.594 | 0.979 | -2.554 | -3.841 | 10.526 | 7.416 | 3.592 | -0.3 | 3.892%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.907 | 1 | -2.841 | 0.989 | -1.362 | 0.971 | -2.295 | -5.7 | 10.526 | 7.081 | 3.429 | -0.436 | 5.803%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.878 | 1.001 | -2.797 | 0.989 | -1.334 | 0.972 | -2.253 | -5.699 | 10.526 | 6.977 | 3.379 | -0.43 | 5.8%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.876 | 1.001 | -2.794 | 0.989 | -1.332 | 0.972 | -2.25 | -5.699 | 10.526 | 6.969 | 3.375 | -0.429 | 5.8%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.018 | -1.919 | 1 | -2.859 | 0.988 | -1.373 | 0.97 | -2.313 | -5.7 | 10.526 | 7.124 | 3.45 | -0.439 | 5.805%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.029 | 0.997 | -3.027 | 0.996 | -1.662 | 0.977 | -2.66 | -3.843 | 10.526 | 7.675 | 3.717 | -0.311 | 3.897%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.013 | -2.197 | 0.992 | -3.283 | 0.993 | -1.825 | 0.972 | -2.911 | -3.846 | 10.526 | 8.289 | 4.014 | -0.337 | 3.908%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.011 | -2.312 | 0.989 | -3.458 | 1.001 | -2.124 | 0.979 | -3.27 | -1.945 | 10.515 | 8.881 | 4.301 | -0.178 | 1.968%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 4 | 1.011 | -2.344 | 0.988 | -3.508 | 1.001 | -2.156 | 0.978 | -3.32 | -1.945 | 10.41 | 9 | 4.359 | -0.181 | 1.969%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 4 | 1.01 | -2.357 | 0.987 | -3.528 | 1 | -2.169 | 0.978 | -3.339 | -1.945 | 10.189 | 9.048 | 4.382 | -0.182 | 1.97%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 4 | 1.01 | -2.365 | 0.987 | -3.54 | 1 | -2.177 | 0.977 | -3.352 | -1.945 | 9.958 | 9.079 | 4.397 | -0.182 | 1.97%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 4 | 1.01 | -2.373 | 0.987 | -3.553 | 1 | -2.185 | 0.977 | -3.364 | -1.945 | 9.831 | 9.109 | 4.412 | -0.183 | 1.97%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 4 | 1.01 | -2.381 | 0.987 | -3.565 | 1 | -2.193 | 0.977 | -3.376 | -1.945 | 9.968 | 9.138 | 4.426 | -0.184 | 1.971%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 4 | 1.01 | -2.386 | 0.987 | -3.572 | 1 | -2.197 | 0.977 | -3.383 | -1.946 | 10.031 | 9.154 | 4.433 | -0.184 | 1.971%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 4 | 1.01 | -2.403 | 0.986 | -3.599 | 1 | -2.214 | 0.976 | -3.41 | -1.946 | 10.294 | 9.219 | 4.465 | -0.185 | 1.971%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 4 | 1.009 | -2.454 | 0.985 | -3.676 | 0.999 | -2.264 | 0.975 | -3.487 | -1.946 | 10.473 | 9.405 | 4.555 | -0.189 | 1.973%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.531 | 0.982 | -3.795 | 0.997 | -2.34 | 0.973 | -3.604 | -1.947 | 10.526 | 9.688 | 4.692 | -0.195 | 1.976%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.562 | 0.981 | -3.843 | 0.997 | -2.371 | 0.972 | -3.652 | -1.947 | 10.526 | 9.802 | 4.747 | -0.198 | 1.977%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.553 | 0.982 | -3.829 | 0.997 | -2.362 | 0.972 | -3.638 | -1.947 | 10.526 | 9.769 | 4.731 | -0.197 | 1.977%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.524 | 0.983 | -3.784 | 0.997 | -2.333 | 0.973 | -3.593 | -1.947 | 10.526 | 9.662 | 4.68 | -0.195 | 1.976%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.008 | -2.461 | 0.984 | -3.687 | 0.998 | -2.271 | 0.975 | -3.497 | -1.946 | 10.526 | 9.43 | 4.567 | -0.19 | 1.973%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.011 | -2.333 | 0.988 | -3.491 | 1.001 | -2.145 | 0.978 | -3.303 | -1.945 | 10.526 | 8.959 | 4.339 | -0.18 | 1.969%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.014 | -2.176 | 0.993 | -3.251 | 0.994 | -1.805 | 0.973 | -2.88 | -3.846 | 10.526 | 8.213 | 3.978 | -0.334 | 3.907%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.045 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -1.678 | 0.977 | -2.683 | -3.843 | 10.526 | 7.733 | 3.745 | -0.314 | 3.898%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.018 | -1.959 | 0.999 | -2.919 | 0.998 | -1.594 | 0.979 | -2.554 | -3.841 | 10.526 | 7.416 | 3.592 | -0.3 | 3.892%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.907 | 1 | -2.841 | 0.989 | -1.362 | 0.971 | -2.295 | -5.7 | 10.526 | 7.081 | 3.429 | -0.436 | 5.803%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.878 | 1.001 | -2.797 | 0.989 | -1.334 | 0.972 | -2.253 | -5.699 | 10.526 | 6.977 | 3.379 | -0.43 | 5.8%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -1.876 | 1.001 | -2.794 | 0.989 | -1.332 | 0.972 | -2.25 | -5.699 | 10.526 | 6.969 | 3.375 | -0.429 | 5.8%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.018 | -1.919 | 1 | -2.859 | 0.988 | -1.373 | 0.97 | -2.313 | -5.7 | 10.526 | 7.124 | 3.45 | -0.439 | 5.805%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.029 | 0.997 | -3.027 | 0.996 | -1.662 | 0.977 | -2.66 | -3.843 | 10.526 | 7.675 | 3.717 | -0.311 | 3.897%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.013 | -2.197 | 0.992 | -3.283 | 0.993 | -1.825 | 0.972 | -2.911 | -3.846 | 10.526 | 8.289 | 4.014 | -0.337 | 3.908%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.011 | -2.312 | 0.989 | -3.458 | 1.001 | -2.124 | 0.979 | -3.27 | -1.945 | 10.526 | 8.881 | 4.301 | -0.178 | 1.968%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.011 | -2.344 | 0.988 | -3.508 | 1.001 | -2.156 | 0.978 | -3.32 | -1.945 | 10.526 | 9 | 4.359 | -0.181 | 1.969%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.01 | -2.357 | 0.987 | -3.528 | 1 | -2.169 | 0.978 | -3.339 | -1.945 | 10.515 | 9.048 | 4.382 | -0.182 | 1.97%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 4 | 1.01 | -2.365 | 0.987 | -3.54 | 1 | -2.177 | 0.977 | -3.352 | -1.945 | 10.484 | 9.079 | 4.397 | -0.182 | 1.97%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 4 | 1.01 | -2.373 | 0.987 | -3.553 | 1 | -2.185 | 0.977 | -3.364 | -1.945 | 10.452 | 9.109 | 4.412 | -0.183 | 1.97%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 4 | 1.01 | -2.381 | 0.987 | -3.565 | 1 | -2.193 | 0.977 | -3.376 | -1.945 | 10.452 | 9.138 | 4.426 | -0.184 | 1.971%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 4 | 1.01 | -2.386 | 0.987 | -3.572 | 1 | -2.197 | 0.977 | -3.383 | -1.946 | 10.473 | 9.154 | 4.433 | -0.184 | 1.971%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 4 | 1.01 | -2.403 | 0.986 | -3.599 | 1 | -2.214 | 0.976 | -3.41 | -1.946 | 10.505 | 9.219 | 4.465 | -0.185 | 1.971%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.009 | -2.454 | 0.985 | -3.676 | 0.999 | -2.264 | 0.975 | -3.487 | -1.946 | 10.515 | 9.405 | 4.555 | -0.189 | 1.973%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.531 | 0.982 | -3.795 | 0.997 | -2.34 | 0.973 | -3.604 | -1.947 | 10.526 | 9.688 | 4.692 | -0.195 | 1.976%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.562 | 0.981 | -3.843 | 0.997 | -2.371 | 0.972 | -3.652 | -1.947 | 10.526 | 9.802 | 4.747 | -0.198 | 1.977%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.553 | 0.982 | -3.829 | 0.997 | -2.362 | 0.972 | -3.638 | -1.947 | 10.526 | 9.769 | 4.731 | -0.197 | 1.977%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.007 | -2.524 | 0.983 | -3.784 | 0.997 | -2.333 | 0.973 | -3.593 | -1.947 | 10.526 | 9.662 | 4.68 | -0.195 | 1.976%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.008 | -2.461 | 0.984 | -3.687 | 0.998 | -2.271 | 0.975 | -3.497 | -1.946 | 10.526 | 9.43 | 4.567 | -0.19 | 1.973%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.011 | -2.333 | 0.988 | -3.491 | 1.001 | -2.145 | 0.978 | -3.303 | -1.945 | 10.526 | 8.959 | 4.339 | -0.18 | 1.969%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.014 | -2.176 | 0.993 | -3.251 | 0.994 | -1.805 | 0.973 | -2.88 | -3.846 | 10.526 | 8.213 | 3.978 | -0.334 | 3.907%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.045 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -1.678 | 0.977 | -2.683 | -3.843 | 10.526 | 7.733 | 3.745 | -0.314 | 3.898%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.999 | -2.919 | 0.999 | -2.919 | 0.97 | -2.288 | 0.97 | -2.288 | -3.654 | 5.263 | 7.278 | 3.525 | -0.438 | 5.673%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -2.841 | 1 | -2.841 | 0.97 | -2.18 | 0.97 | -2.18 | -3.832 | 5.263 | 7.07 | 3.424 | -0.447 | 5.95%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.001 | -2.797 | 1.001 | -2.797 | 0.97 | -2.122 | 0.97 | -2.122 | -3.93 | 5.263 | 6.955 | 3.369 | -0.452 | 6.101%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.001 | -2.794 | 1.001 | -2.794 | 0.97 | -2.117 | 0.97 | -2.117 | -3.938 | 5.263 | 6.946 | 3.364 | -0.452 | 6.113%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -2.859 | 1 | -2.859 | 0.97 | -2.205 | 0.97 | -2.205 | -3.791 | 5.263 | 7.118 | 3.447 | -0.445 | 5.886%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.997 | -3.027 | 0.997 | -3.027 | 0.97 | -2.434 | 0.97 | -2.434 | -3.409 | 5.263 | 7.563 | 3.663 | -0.423 | 5.295%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 5 | 0.992 | -3.283 | 0.992 | -3.283 | 0.97 | -2.788 | 0.97 | -2.788 | -2.819 | 5.252 | 8.248 | 3.995 | -0.378 | 4.379%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 5 | 0.989 | -3.458 | 0.989 | -3.458 | 0.97 | -3.031 | 0.97 | -3.031 | -2.41 | 5.116 | 8.72 | 4.223 | -0.339 | 3.744%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 5 | 0.988 | -3.508 | 0.988 | -3.508 | 0.97 | -3.101 | 0.97 | -3.101 | -2.293 | 4.705 | 8.854 | 4.288 | -0.327 | 3.563%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 5 | 0.987 | -3.528 | 0.987 | -3.528 | 0.97 | -3.129 | 0.97 | -3.129 | -2.246 | 4.142 | 8.908 | 4.314 | -0.322 | 3.49%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 5 | 0.987 | -3.54 | 0.987 | -3.54 | 0.97 | -3.146 | 0.97 | -3.146 | -2.216 | 3.574 | 8.942 | 4.331 | -0.319 | 3.443%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 5 | 0.987 | -3.553 | 0.987 | -3.553 | 0.97 | -3.164 | 0.97 | -3.164 | -2.186 | 3.258 | 8.976 | 4.347 | -0.316 | 3.397%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 5 | 0.987 | -3.565 | 0.987 | -3.565 | 0.97 | -3.181 | 0.97 | -3.181 | -2.157 | 3.353 | 9.01 | 4.364 | -0.312 | 3.352%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 5 | 0.987 | -3.572 | 0.987 | -3.572 | 0.97 | -3.19 | 0.97 | -3.19 | -2.141 | 3.505 | 9.027 | 4.372 | -0.311 | 3.328%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 5 | 0.986 | -3.599 | 0.986 | -3.599 | 0.97 | -3.228 | 0.97 | -3.228 | -2.078 | 3.942 | 9.1 | 4.408 | -0.304 | 3.229%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 5 | 0.985 | -3.676 | 0.985 | -3.676 | 0.97 | -3.338 | 0.97 | -3.338 | -1.892 | 4.458 | 9.312 | 4.51 | -0.282 | 2.941%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 5 | 0.982 | -3.795 | 0.982 | -3.795 | 0.97 | -3.506 | 0.97 | -3.506 | -1.608 | 4.921 | 9.636 | 4.667 | -0.247 | 2.499%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 5 | 0.981 | -3.843 | 0.981 | -3.843 | 0.97 | -3.575 | 0.97 | -3.575 | -1.491 | 5.189 | 9.768 | 4.731 | -0.232 | 2.318%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 5 | 0.982 | -3.829 | 0.982 | -3.829 | 0.97 | -3.555 | 0.97 | -3.555 | -1.525 | 5.258 | 9.73 | 4.712 | -0.236 | 2.371%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.983 | -3.784 | 0.983 | -3.784 | 0.97 | -3.491 | 0.97 | -3.491 | -1.633 | 5.263 | 9.607 | 4.653 | -0.25 | 2.539%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.984 | -3.687 | 0.984 | -3.687 | 0.97 | -3.353 | 0.97 | -3.353 | -1.867 | 5.263 | 9.341 | 4.524 | -0.279 | 2.902%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.988 | -3.491 | 0.988 | -3.491 | 0.97 | -3.077 | 0.97 | -3.077 | -2.333 | 5.263 | 8.808 | 4.266 | -0.331 | 3.625%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.993 | -3.251 | 0.993 | -3.251 | 0.97 | -2.744 | 0.97 | -2.744 | -2.893 | 5.263 | 8.163 | 3.953 | -0.384 | 4.494%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -3.051 | 0.97 | -2.468 | 0.97 | -2.468 | -3.354 | 5.263 | 7.628 | 3.694 | -0.419 | 5.209%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.999 | -2.919 | 0.999 | -2.919 | 0.97 | -2.288 | 0.97 | -2.288 | -3.654 | 5.263 | 7.278 | 3.525 | -0.438 | 5.674%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -2.841 | 1 | -2.841 | 0.97 | -2.18 | 0.97 | -2.18 | -3.832 | 5.263 | 7.07 | 3.424 | -0.447 | 5.95%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.001 | -2.797 | 1.001 | -2.797 | 0.97 | -2.122 | 0.97 | -2.122 | -3.93 | 5.263 | 6.955 | 3.369 | -0.452 | 6.101%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.001 | -2.794 | 1.001 | -2.794 | 0.97 | -2.117 | 0.97 | -2.117 | -3.938 | 5.263 | 6.946 | 3.364 | -0.452 | 6.113%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -2.859 | 1 | -2.859 | 0.97 | -2.205 | 0.97 | -2.205 | -3.791 | 5.263 | 7.118 | 3.447 | -0.445 | 5.886%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.997 | -3.027 | 0.997 | -3.027 | 0.97 | -2.434 | 0.97 | -2.434 | -3.409 | 5.263 | 7.563 | 3.663 | -0.423 | 5.295%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.992 | -3.283 | 0.992 | -3.283 | 0.97 | -2.788 | 0.97 | -2.788 | -2.819 | 5.263 | 8.248 | 3.995 | -0.378 | 4.379%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 5 | 0.989 | -3.458 | 0.989 | -3.458 | 0.97 | -3.031 | 0.97 | -3.031 | -2.41 | 5.258 | 8.72 | 4.223 | -0.339 | 3.744%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 5 | 0.988 | -3.508 | 0.988 | -3.508 | 0.97 | -3.101 | 0.97 | -3.101 | -2.293 | 5.205 | 8.854 | 4.288 | -0.327 | 3.563%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 5 | 0.987 | -3.528 | 0.987 | -3.528 | 0.97 | -3.129 | 0.97 | -3.129 | -2.246 | 5.095 | 8.908 | 4.314 | -0.322 | 3.49%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 5 | 0.987 | -3.54 | 0.987 | -3.54 | 0.97 | -3.146 | 0.97 | -3.146 | -2.216 | 4.979 | 8.942 | 4.331 | -0.319 | 3.443%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 5 | 0.987 | -3.553 | 0.987 | -3.553 | 0.97 | -3.164 | 0.97 | -3.164 | -2.186 | 4.916 | 8.976 | 4.347 | -0.316 | 3.397%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 5 | 0.987 | -3.565 | 0.987 | -3.565 | 0.97 | -3.181 | 0.97 | -3.181 | -2.157 | 4.984 | 9.01 | 4.364 | -0.312 | 3.352%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 5 | 0.987 | -3.572 | 0.987 | -3.572 | 0.97 | -3.19 | 0.97 | -3.19 | -2.141 | 5.016 | 9.027 | 4.372 | -0.311 | 3.328%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 5 | 0.986 | -3.599 | 0.986 | -3.599 | 0.97 | -3.228 | 0.97 | -3.228 | -2.078 | 5.147 | 9.1 | 4.408 | -0.304 | 3.229%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 5 | 0.985 | -3.676 | 0.985 | -3.676 | 0.97 | -3.338 | 0.97 | -3.338 | -1.892 | 5.237 | 9.312 | 4.51 | -0.282 | 2.941%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.982 | -3.795 | 0.982 | -3.795 | 0.97 | -3.506 | 0.97 | -3.506 | -1.608 | 5.263 | 9.636 | 4.667 | -0.247 | 2.499%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.981 | -3.843 | 0.981 | -3.843 | 0.97 | -3.575 | 0.97 | -3.575 | -1.491 | 5.263 | 9.768 | 4.731 | -0.232 | 2.318%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.982 | -3.829 | 0.982 | -3.829 | 0.97 | -3.555 | 0.97 | -3.555 | -1.525 | 5.263 | 9.73 | 4.712 | -0.236 | 2.371%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.983 | -3.784 | 0.983 | -3.784 | 0.97 | -3.491 | 0.97 | -3.491 | -1.633 | 5.263 | 9.607 | 4.653 | -0.25 | 2.539%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.984 | -3.687 | 0.984 | -3.687 | 0.97 | -3.353 | 0.97 | -3.353 | -1.867 | 5.263 | 9.341 | 4.524 | -0.279 | 2.902%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.988 | -3.491 | 0.988 | -3.491 | 0.97 | -3.077 | 0.97 | -3.077 | -2.333 | 5.263 | 8.808 | 4.266 | -0.331 | 3.625%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.993 | -3.251 | 0.993 | -3.251 | 0.97 | -2.744 | 0.97 | -2.744 | -2.893 | 5.263 | 8.163 | 3.953 | -0.384 | 4.494%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -3.051 | 0.97 | -2.468 | 0.97 | -2.468 | -3.354 | 5.263 | 7.628 | 3.694 | -0.419 | 5.209%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.999 | -2.919 | 0.999 | -2.919 | 0.97 | -2.288 | 0.97 | -2.288 | -3.654 | 5.263 | 7.278 | 3.525 | -0.438 | 5.674%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -2.841 | 1 | -2.841 | 0.97 | -2.18 | 0.97 | -2.18 | -3.832 | 5.263 | 7.07 | 3.424 | -0.447 | 5.95%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.001 | -2.797 | 1.001 | -2.797 | 0.97 | -2.122 | 0.97 | -2.122 | -3.93 | 5.263 | 6.955 | 3.369 | -0.452 | 6.101%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.001 | -2.794 | 1.001 | -2.794 | 0.97 | -2.117 | 0.97 | -2.117 | -3.938 | 5.263 | 6.946 | 3.364 | -0.452 | 6.113%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -2.859 | 1 | -2.859 | 0.97 | -2.205 | 0.97 | -2.205 | -3.791 | 5.263 | 7.118 | 3.447 | -0.445 | 5.886%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.997 | -3.027 | 0.997 | -3.027 | 0.97 | -2.434 | 0.97 | -2.434 | -3.409 | 5.263 | 7.563 | 3.663 | -0.423 | 5.295%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.992 | -3.283 | 0.992 | -3.283 | 0.97 | -2.788 | 0.97 | -2.788 | -2.819 | 5.263 | 8.248 | 3.995 | -0.378 | 4.379%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.989 | -3.458 | 0.989 | -3.458 | 0.97 | -3.031 | 0.97 | -3.031 | -2.41 | 5.263 | 8.72 | 4.223 | -0.339 | 3.744%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.988 | -3.508 | 0.988 | -3.508 | 0.97 | -3.101 | 0.97 | -3.101 | -2.293 | 5.263 | 8.854 | 4.288 | -0.327 | 3.563%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 5 | 0.987 | -3.528 | 0.987 | -3.528 | 0.97 | -3.129 | 0.97 | -3.129 | -2.246 | 5.258 | 8.908 | 4.314 | -0.322 | 3.49%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 5 | 0.987 | -3.54 | 0.987 | -3.54 | 0.97 | -3.146 | 0.97 | -3.146 | -2.216 | 5.242 | 8.942 | 4.331 | -0.319 | 3.443%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 5 | 0.987 | -3.553 | 0.987 | -3.553 | 0.97 | -3.164 | 0.97 | -3.164 | -2.186 | 5.226 | 8.976 | 4.347 | -0.316 | 3.397%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 5 | 0.987 | -3.565 | 0.987 | -3.565 | 0.97 | -3.181 | 0.97 | -3.181 | -2.157 | 5.226 | 9.01 | 4.364 | -0.312 | 3.352%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 5 | 0.987 | -3.572 | 0.987 | -3.572 | 0.97 | -3.19 | 0.97 | -3.19 | -2.141 | 5.237 | 9.027 | 4.372 | -0.311 | 3.328%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 5 | 0.986 | -3.599 | 0.986 | -3.599 | 0.97 | -3.228 | 0.97 | -3.228 | -2.078 | 5.252 | 9.1 | 4.408 | -0.304 | 3.229%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 5 | 0.985 | -3.676 | 0.985 | -3.676 | 0.97 | -3.338 | 0.97 | -3.338 | -1.892 | 5.258 | 9.312 | 4.51 | -0.282 | 2.941%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.982 | -3.795 | 0.982 | -3.795 | 0.97 | -3.506 | 0.97 | -3.506 | -1.608 | 5.263 | 9.636 | 4.667 | -0.247 | 2.499%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.981 | -3.843 | 0.981 | -3.843 | 0.97 | -3.575 | 0.97 | -3.575 | -1.491 | 5.263 | 9.768 | 4.731 | -0.232 | 2.318%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.982 | -3.829 | 0.982 | -3.829 | 0.97 | -3.555 | 0.97 | -3.555 | -1.525 | 5.263 | 9.73 | 4.712 | -0.236 | 2.371%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.983 | -3.784 | 0.983 | -3.784 | 0.97 | -3.491 | 0.97 | -3.491 | -1.633 | 5.263 | 9.607 | 4.653 | -0.25 | 2.539%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.984 | -3.687 | 0.984 | -3.687 | 0.97 | -3.353 | 0.97 | -3.353 | -1.867 | 5.263 | 9.341 | 4.524 | -0.279 | 2.902%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.988 | -3.491 | 0.988 | -3.491 | 0.97 | -3.077 | 0.97 | -3.077 | -2.333 | 5.263 | 8.808 | 4.266 | -0.331 | 3.625%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.993 | -3.251 | 0.993 | -3.251 | 0.97 | -2.744 | 0.97 | -2.744 | -2.893 | 5.263 | 8.163 | 3.953 | -0.384 | 4.494%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -3.051 | 0.97 | -2.468 | 0.97 | -2.468 | -3.354 | 5.263 | 7.628 | 3.694 | -0.419 | 5.209%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.999 | -2.919 | 0.999 | -2.919 | 0.97 | -2.288 | 0.97 | -2.288 | -3.654 | 10.526 | 7.278 | 3.525 | -0.438 | 5.674%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -2.841 | 1 | -2.841 | 0.97 | -2.18 | 0.97 | -2.18 | -3.832 | 10.526 | 7.07 | 3.424 | -0.447 | 5.95%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.001 | -2.797 | 1.001 | -2.797 | 0.97 | -2.122 | 0.97 | -2.122 | -3.93 | 10.526 | 6.955 | 3.369 | -0.452 | 6.101%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.001 | -2.794 | 1.001 | -2.794 | 0.97 | -2.117 | 0.97 | -2.117 | -3.938 | 10.526 | 6.946 | 3.364 | -0.452 | 6.113%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -2.859 | 1 | -2.859 | 0.97 | -2.205 | 0.97 | -2.205 | -3.791 | 10.526 | 7.118 | 3.447 | -0.445 | 5.886%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.997 | -3.027 | 0.997 | -3.027 | 0.97 | -2.434 | 0.97 | -2.434 | -3.409 | 10.526 | 7.563 | 3.663 | -0.423 | 5.295%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 5 | 0.992 | -3.283 | 0.992 | -3.283 | 0.97 | -2.788 | 0.97 | -2.788 | -2.819 | 10.505 | 8.248 | 3.995 | -0.378 | 4.379%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 5 | 0.989 | -3.458 | 0.989 | -3.458 | 0.97 | -3.031 | 0.97 | -3.031 | -2.41 | 10.231 | 8.72 | 4.223 | -0.339 | 3.744%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 5 | 0.988 | -3.508 | 0.988 | -3.508 | 0.97 | -3.101 | 0.97 | -3.101 | -2.293 | 9.41 | 8.854 | 4.288 | -0.327 | 3.563%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 5 | 0.987 | -3.528 | 0.987 | -3.528 | 0.97 | -3.129 | 0.97 | -3.129 | -2.246 | 8.284 | 8.908 | 4.314 | -0.322 | 3.49%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 5 | 0.987 | -3.54 | 0.987 | -3.54 | 0.97 | -3.146 | 0.97 | -3.146 | -2.216 | 7.147 | 8.942 | 4.331 | -0.319 | 3.443%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 5 | 0.987 | -3.553 | 0.987 | -3.553 | 0.97 | -3.164 | 0.97 | -3.164 | -2.186 | 6.516 | 8.976 | 4.347 | -0.316 | 3.397%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 5 | 0.987 | -3.565 | 0.987 | -3.565 | 0.97 | -3.181 | 0.97 | -3.181 | -2.157 | 6.705 | 9.01 | 4.364 | -0.312 | 3.352%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 5 | 0.987 | -3.572 | 0.987 | -3.572 | 0.97 | -3.19 | 0.97 | -3.19 | -2.141 | 7.01 | 9.027 | 4.372 | -0.311 | 3.328%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 5 | 0.986 | -3.599 | 0.986 | -3.599 | 0.97 | -3.228 | 0.97 | -3.228 | -2.078 | 7.884 | 9.1 | 4.408 | -0.304 | 3.229%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 5 | 0.985 | -3.676 | 0.985 | -3.676 | 0.97 | -3.338 | 0.97 | -3.338 | -1.892 | 8.916 | 9.312 | 4.51 | -0.282 | 2.941%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 5 | 0.982 | -3.795 | 0.982 | -3.795 | 0.97 | -3.506 | 0.97 | -3.506 | -1.608 | 9.842 | 9.636 | 4.667 | -0.247 | 2.499%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 5 | 0.981 | -3.843 | 0.981 | -3.843 | 0.97 | -3.575 | 0.97 | -3.575 | -1.491 | 10.379 | 9.768 | 4.731 | -0.232 | 2.318%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 5 | 0.982 | -3.829 | 0.982 | -3.829 | 0.97 | -3.555 | 0.97 | -3.555 | -1.525 | 10.515 | 9.73 | 4.712 | -0.236 | 2.371%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.983 | -3.784 | 0.983 | -3.784 | 0.97 | -3.491 | 0.97 | -3.491 | -1.633 | 10.526 | 9.607 | 4.653 | -0.25 | 2.539%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.984 | -3.687 | 0.984 | -3.687 | 0.97 | -3.353 | 0.97 | -3.353 | -1.867 | 10.526 | 9.341 | 4.524 | -0.279 | 2.902%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.988 | -3.491 | 0.988 | -3.491 | 0.97 | -3.077 | 0.97 | -3.077 | -2.333 | 10.526 | 8.808 | 4.266 | -0.331 | 3.625%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.993 | -3.251 | 0.993 | -3.251 | 0.97 | -2.744 | 0.97 | -2.744 | -2.893 | 10.526 | 8.163 | 3.953 | -0.384 | 4.494%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -3.051 | 0.97 | -2.468 | 0.97 | -2.468 | -3.354 | 10.526 | 7.628 | 3.694 | -0.419 | 5.209%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.999 | -2.919 | 0.999 | -2.919 | 0.97 | -2.288 | 0.97 | -2.288 | -3.654 | 10.526 | 7.278 | 3.525 | -0.438 | 5.674%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -2.841 | 1 | -2.841 | 0.97 | -2.18 | 0.97 | -2.18 | -3.832 | 10.526 | 7.07 | 3.424 | -0.447 | 5.95%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.001 | -2.797 | 1.001 | -2.797 | 0.97 | -2.122 | 0.97 | -2.122 | -3.93 | 10.526 | 6.955 | 3.369 | -0.452 | 6.101%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.001 | -2.794 | 1.001 | -2.794 | 0.97 | -2.117 | 0.97 | -2.117 | -3.938 | 10.526 | 6.946 | 3.364 | -0.452 | 6.113%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -2.859 | 1 | -2.859 | 0.97 | -2.205 | 0.97 | -2.205 | -3.791 | 10.526 | 7.118 | 3.447 | -0.445 | 5.886%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.997 | -3.027 | 0.997 | -3.027 | 0.97 | -2.434 | 0.97 | -2.434 | -3.409 | 10.526 | 7.563 | 3.663 | -0.423 | 5.295%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.992 | -3.283 | 0.992 | -3.283 | 0.97 | -2.788 | 0.97 | -2.788 | -2.819 | 10.526 | 8.248 | 3.995 | -0.378 | 4.379%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 5 | 0.989 | -3.458 | 0.989 | -3.458 | 0.97 | -3.031 | 0.97 | -3.031 | -2.41 | 10.515 | 8.72 | 4.223 | -0.339 | 3.744%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 5 | 0.988 | -3.508 | 0.988 | -3.508 | 0.97 | -3.101 | 0.97 | -3.101 | -2.293 | 10.41 | 8.854 | 4.288 | -0.327 | 3.563%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 5 | 0.987 | -3.528 | 0.987 | -3.528 | 0.97 | -3.129 | 0.97 | -3.129 | -2.246 | 10.189 | 8.908 | 4.314 | -0.322 | 3.49%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 5 | 0.987 | -3.54 | 0.987 | -3.54 | 0.97 | -3.146 | 0.97 | -3.146 | -2.216 | 9.958 | 8.942 | 4.331 | -0.319 | 3.443%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 5 | 0.987 | -3.553 | 0.987 | -3.553 | 0.97 | -3.164 | 0.97 | -3.164 | -2.186 | 9.831 | 8.976 | 4.347 | -0.316 | 3.397%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 5 | 0.987 | -3.565 | 0.987 | -3.565 | 0.97 | -3.181 | 0.97 | -3.181 | -2.157 | 9.968 | 9.01 | 4.364 | -0.312 | 3.352%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 5 | 0.987 | -3.572 | 0.987 | -3.572 | 0.97 | -3.19 | 0.97 | -3.19 | -2.141 | 10.031 | 9.027 | 4.372 | -0.311 | 3.328%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 5 | 0.986 | -3.599 | 0.986 | -3.599 | 0.97 | -3.228 | 0.97 | -3.228 | -2.078 | 10.294 | 9.1 | 4.408 | -0.304 | 3.229%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 5 | 0.985 | -3.676 | 0.985 | -3.676 | 0.97 | -3.338 | 0.97 | -3.338 | -1.892 | 10.473 | 9.312 | 4.51 | -0.282 | 2.941%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.982 | -3.795 | 0.982 | -3.795 | 0.97 | -3.506 | 0.97 | -3.506 | -1.608 | 10.526 | 9.636 | 4.667 | -0.247 | 2.499%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.981 | -3.843 | 0.981 | -3.843 | 0.97 | -3.575 | 0.97 | -3.575 | -1.491 | 10.526 | 9.768 | 4.731 | -0.232 | 2.318%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.982 | -3.829 | 0.982 | -3.829 | 0.97 | -3.555 | 0.97 | -3.555 | -1.525 | 10.526 | 9.73 | 4.712 | -0.236 | 2.371%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.983 | -3.784 | 0.983 | -3.784 | 0.97 | -3.491 | 0.97 | -3.491 | -1.633 | 10.526 | 9.607 | 4.653 | -0.25 | 2.539%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.984 | -3.687 | 0.984 | -3.687 | 0.97 | -3.353 | 0.97 | -3.353 | -1.867 | 10.526 | 9.341 | 4.524 | -0.279 | 2.902%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.988 | -3.491 | 0.988 | -3.491 | 0.97 | -3.077 | 0.97 | -3.077 | -2.333 | 10.526 | 8.808 | 4.266 | -0.331 | 3.625%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.993 | -3.251 | 0.993 | -3.251 | 0.97 | -2.744 | 0.97 | -2.744 | -2.893 | 10.526 | 8.163 | 3.953 | -0.384 | 4.494%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -3.051 | 0.97 | -2.468 | 0.97 | -2.468 | -3.354 | 10.526 | 7.628 | 3.694 | -0.419 | 5.209%
1 | 7.716 | 3.737 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.999 | -2.919 | 0.999 | -2.919 | 0.97 | -2.288 | 0.97 | -2.288 | -3.654 | 10.526 | 7.278 | 3.525 | -0.438 | 5.674%
2 | 7.517 | 3.641 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -2.841 | 1 | -2.841 | 0.97 | -2.18 | 0.97 | -2.18 | -3.832 | 10.526 | 7.07 | 3.424 | -0.447 | 5.95%
3 | 7.407 | 3.587 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.001 | -2.797 | 1.001 | -2.797 | 0.97 | -2.122 | 0.97 | -2.122 | -3.93 | 10.526 | 6.955 | 3.369 | -0.452 | 6.101%
4 | 7.398 | 3.583 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.001 | -2.794 | 1.001 | -2.794 | 0.97 | -2.117 | 0.97 | -2.117 | -3.938 | 10.526 | 6.946 | 3.364 | -0.452 | 6.113%
5 | 7.563 | 3.663 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -2.859 | 1 | -2.859 | 0.97 | -2.205 | 0.97 | -2.205 | -3.791 | 10.526 | 7.118 | 3.447 | -0.445 | 5.886%
6 | 7.986 | 3.868 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.997 | -3.027 | 0.997 | -3.027 | 0.97 | -2.434 | 0.97 | -2.434 | -3.409 | 10.526 | 7.563 | 3.663 | -0.423 | 5.295%
7 | 8.626 | 4.178 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.992 | -3.283 | 0.992 | -3.283 | 0.97 | -2.788 | 0.97 | -2.788 | -2.819 | 10.526 | 8.248 | 3.995 | -0.378 | 4.379%
8 | 9.059 | 4.387 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.989 | -3.458 | 0.989 | -3.458 | 0.97 | -3.031 | 0.97 | -3.031 | -2.41 | 10.526 | 8.72 | 4.223 | -0.339 | 3.744%
9 | 9.181 | 4.447 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.988 | -3.508 | 0.988 | -3.508 | 0.97 | -3.101 | 0.97 | -3.101 | -2.293 | 10.526 | 8.854 | 4.288 | -0.327 | 3.563%
10 | 9.23 | 4.47 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 5 | 0.987 | -3.528 | 0.987 | -3.528 | 0.97 | -3.129 | 0.97 | -3.129 | -2.246 | 10.515 | 8.908 | 4.314 | -0.322 | 3.49%
11 | 9.261 | 4.485 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 5 | 0.987 | -3.54 | 0.987 | -3.54 | 0.97 | -3.146 | 0.97 | -3.146 | -2.216 | 10.484 | 8.942 | 4.331 | -0.319 | 3.443%
12 | 9.292 | 4.5 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 5 | 0.987 | -3.553 | 0.987 | -3.553 | 0.97 | -3.164 | 0.97 | -3.164 | -2.186 | 10.452 | 8.976 | 4.347 | -0.316 | 3.397%
13 | 9.322 | 4.515 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 5 | 0.987 | -3.565 | 0.987 | -3.565 | 0.97 | -3.181 | 0.97 | -3.181 | -2.157 | 10.452 | 9.01 | 4.364 | -0.312 | 3.352%
14 | 9.338 | 4.523 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 5 | 0.987 | -3.572 | 0.987 | -3.572 | 0.97 | -3.19 | 0.97 | -3.19 | -2.141 | 10.473 | 9.027 | 4.372 | -0.311 | 3.328%
15 | 9.404 | 4.555 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 5 | 0.986 | -3.599 | 0.986 | -3.599 | 0.97 | -3.228 | 0.97 | -3.228 | -2.078 | 10.505 | 9.1 | 4.408 | -0.304 | 3.229%
16 | 9.594 | 4.647 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 5 | 0.985 | -3.676 | 0.985 | -3.676 | 0.97 | -3.338 | 0.97 | -3.338 | -1.892 | 10.515 | 9.312 | 4.51 | -0.282 | 2.941%
17 | 9.883 | 4.787 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.982 | -3.795 | 0.982 | -3.795 | 0.97 | -3.506 | 0.97 | -3.506 | -1.608 | 10.526 | 9.636 | 4.667 | -0.247 | 2.499%
18 | 10 | 4.843 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.981 | -3.843 | 0.981 | -3.843 | 0.97 | -3.575 | 0.97 | -3.575 | -1.491 | 10.526 | 9.768 | 4.731 | -0.232 | 2.318%
19 | 9.966 | 4.827 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.982 | -3.829 | 0.982 | -3.829 | 0.97 | -3.555 | 0.97 | -3.555 | -1.525 | 10.526 | 9.73 | 4.712 | -0.236 | 2.371%
20 | 9.857 | 4.774 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.983 | -3.784 | 0.983 | -3.784 | 0.97 | -3.491 | 0.97 | -3.491 | -1.633 | 10.526 | 9.607 | 4.653 | -0.25 | 2.539%
21 | 9.62 | 4.659 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.984 | -3.687 | 0.984 | -3.687 | 0.97 | -3.353 | 0.97 | -3.353 | -1.867 | 10.526 | 9.341 | 4.524 | -0.279 | 2.902%
22 | 9.139 | 4.426 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.988 | -3.491 | 0.988 | -3.491 | 0.97 | -3.077 | 0.97 | -3.077 | -2.333 | 10.526 | 8.808 | 4.266 | -0.331 | 3.625%
23 | 8.547 | 4.14 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.993 | -3.251 | 0.993 | -3.251 | 0.97 | -2.744 | 0.97 | -2.744 | -2.893 | 10.526 | 8.163 | 3.953 | -0.384 | 4.494%
24 | 8.047 | 3.897 | 0.9 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.051 | 0.996 | -3.051 | 0.97 | -2.468 | 0.97 | -2.468 | -3.354 | 10.526 | 7.628 | 3.694 | -0.419 | 5.209%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.056 | 1.009 | -3.064 | 1.027 | -0.918 | 0.996 | -2.926 | -5.263 | 5.263 | 7.517 | 2.471 | -0.199 | 2.573%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.029 | 1.01 | -2.982 | 1.027 | -0.891 | 0.997 | -2.844 | -5.263 | 5.263 | 7.324 | 2.407 | -0.193 | 2.571%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.014 | 1.011 | -2.937 | 1.027 | -0.876 | 0.998 | -2.799 | -5.263 | 5.263 | 7.217 | 2.372 | -0.19 | 2.571%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.013 | 1.011 | -2.933 | 1.027 | -0.875 | 0.998 | -2.796 | -5.263 | 5.263 | 7.208 | 2.369 | -0.19 | 2.571%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.035 | 1.01 | -3.001 | 1.027 | -0.897 | 0.997 | -2.863 | -5.263 | 5.263 | 7.369 | 2.422 | -0.194 | 2.571%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.093 | 1.007 | -3.175 | 1.026 | -0.954 | 0.994 | -3.037 | -5.263 | 5.263 | 7.781 | 2.557 | -0.205 | 2.572%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 3 | 1.039 | -1.181 | 1.003 | -3.441 | 1.025 | -1.042 | 0.99 | -3.302 | -5.252 | 5.252 | 8.405 | 2.763 | -0.221 | 2.558%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 3 | 1.038 | -1.241 | 1.001 | -3.622 | 1.025 | -1.105 | 0.988 | -3.486 | -5.116 | 5.116 | 8.833 | 2.903 | -0.226 | 2.492%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 3 | 1.038 | -1.258 | 1 | -3.673 | 1.026 | -1.132 | 0.988 | -3.548 | -4.705 | 4.705 | 8.971 | 2.949 | -0.21 | 2.289%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 3 | 1.038 | -1.265 | 1 | -3.694 | 1.027 | -1.154 | 0.99 | -3.584 | -4.142 | 4.142 | 9.044 | 2.973 | -0.186 | 2.014%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 3 | 1.038 | -1.269 | 0.999 | -3.707 | 1.029 | -1.173 | 0.991 | -3.611 | -3.574 | 3.574 | 9.099 | 2.991 | -0.162 | 1.751%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 3 | 1.038 | -1.273 | 0.999 | -3.72 | 1.029 | -1.186 | 0.991 | -3.633 | -3.258 | 3.258 | 9.144 | 3.005 | -0.148 | 1.595%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 3 | 1.038 | -1.277 | 0.999 | -3.733 | 1.029 | -1.188 | 0.991 | -3.644 | -3.353 | 3.353 | 9.171 | 3.014 | -0.151 | 1.623%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 3 | 1.038 | -1.28 | 0.999 | -3.739 | 1.029 | -1.187 | 0.99 | -3.646 | -3.505 | 3.505 | 9.179 | 3.017 | -0.159 | 1.698%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 3 | 1.037 | -1.289 | 0.999 | -3.767 | 1.027 | -1.184 | 0.989 | -3.662 | -3.942 | 3.942 | 9.224 | 3.032 | -0.18 | 1.913%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 3 | 1.037 | -1.315 | 0.997 | -3.847 | 1.026 | -1.196 | 0.987 | -3.728 | -4.458 | 4.458 | 9.386 | 3.085 | -0.208 | 2.168%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 3 | 1.037 | -1.355 | 0.996 | -3.97 | 1.024 | -1.222 | 0.984 | -3.837 | -4.921 | 4.921 | 9.645 | 3.17 | -0.238 | 2.406%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 3 | 1.036 | -1.372 | 0.995 | -4.02 | 1.023 | -1.231 | 0.982 | -3.879 | -5.189 | 5.189 | 9.746 | 3.203 | -0.254 | 2.541%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.036 | -1.367 | 0.995 | -4.005 | 1.023 | -1.224 | 0.982 | -3.862 | -5.258 | 5.258 | 9.709 | 3.191 | -0.257 | 2.576%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.352 | 0.996 | -3.959 | 1.023 | -1.209 | 0.983 | -3.816 | -5.263 | 5.263 | 9.603 | 3.156 | -0.254 | 2.578%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.319 | 0.997 | -3.858 | 1.024 | -1.177 | 0.984 | -3.716 | -5.263 | 5.263 | 9.372 | 3.08 | -0.248 | 2.577%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -1.252 | 1 | -3.656 | 1.024 | -1.111 | 0.987 | -3.515 | -5.263 | 5.263 | 8.904 | 2.926 | -0.235 | 2.576%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.039 | -1.17 | 1.004 | -3.408 | 1.025 | -1.03 | 0.991 | -3.268 | -5.263 | 5.263 | 8.327 | 2.737 | -0.22 | 2.574%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.102 | 1.007 | -3.201 | 1.026 | -0.963 | 0.994 | -3.062 | -5.263 | 5.263 | 7.84 | 2.577 | -0.207 | 2.573%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.056 | 1.009 | -3.064 | 1.027 | -0.918 | 0.996 | -2.926 | -5.263 | 5.263 | 7.518 | 2.471 | -0.198 | 2.572%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.029 | 1.01 | -2.982 | 1.027 | -0.891 | 0.997 | -2.844 | -5.263 | 5.263 | 7.324 | 2.407 | -0.193 | 2.571%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.014 | 1.011 | -2.937 | 1.027 | -0.876 | 0.998 | -2.799 | -5.263 | 5.263 | 7.217 | 2.372 | -0.19 | 2.571%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.013 | 1.011 | -2.933 | 1.027 | -0.875 | 0.998 | -2.796 | -5.263 | 5.263 | 7.208 | 2.369 | -0.19 | 2.571%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.035 | 1.01 | -3.001 | 1.027 | -0.897 | 0.997 | -2.863 | -5.263 | 5.263 | 7.369 | 2.422 | -0.194 | 2.571%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.093 | 1.007 | -3.175 | 1.026 | -0.954 | 0.994 | -3.037 | -5.263 | 5.263 | 7.781 | 2.557 | -0.205 | 2.572%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.039 | -1.181 | 1.003 | -3.441 | 1.025 | -1.041 | 0.99 | -3.301 | -5.263 | 5.263 | 8.404 | 2.762 | -0.222 | 2.574%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.038 | -1.241 | 1.001 | -3.622 | 1.025 | -1.1 | 0.988 | -3.481 | -5.258 | 5.258 | 8.826 | 2.901 | -0.233 | 2.573%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 3 | 1.038 | -1.258 | 1 | -3.673 | 1.024 | -1.118 | 0.987 | -3.534 | -5.205 | 5.205 | 8.947 | 2.941 | -0.234 | 2.547%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 3 | 1.038 | -1.265 | 1 | -3.694 | 1.025 | -1.129 | 0.987 | -3.558 | -5.095 | 5.095 | 9.001 | 2.958 | -0.229 | 2.482%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 3 | 1.038 | -1.269 | 0.999 | -3.707 | 1.025 | -1.136 | 0.987 | -3.574 | -4.979 | 4.979 | 9.036 | 2.97 | -0.225 | 2.425%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 3 | 1.038 | -1.273 | 0.999 | -3.72 | 1.025 | -1.142 | 0.987 | -3.589 | -4.916 | 4.916 | 9.07 | 2.981 | -0.222 | 2.394%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 3 | 1.038 | -1.277 | 0.999 | -3.733 | 1.025 | -1.144 | 0.987 | -3.599 | -4.984 | 4.984 | 9.096 | 2.99 | -0.226 | 2.428%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 3 | 1.038 | -1.28 | 0.999 | -3.739 | 1.025 | -1.145 | 0.987 | -3.605 | -5.016 | 5.016 | 9.11 | 2.994 | -0.228 | 2.443%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 3 | 1.037 | -1.289 | 0.999 | -3.767 | 1.024 | -1.151 | 0.986 | -3.629 | -5.147 | 5.147 | 9.168 | 3.013 | -0.236 | 2.508%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 3 | 1.037 | -1.315 | 0.997 | -3.847 | 1.024 | -1.174 | 0.985 | -3.707 | -5.237 | 5.237 | 9.349 | 3.073 | -0.245 | 2.553%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.355 | 0.996 | -3.97 | 1.023 | -1.213 | 0.983 | -3.827 | -5.263 | 5.263 | 9.628 | 3.165 | -0.255 | 2.578%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.372 | 0.995 | -4.02 | 1.023 | -1.229 | 0.982 | -3.877 | -5.263 | 5.263 | 9.742 | 3.202 | -0.258 | 2.578%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.367 | 0.995 | -4.005 | 1.023 | -1.224 | 0.982 | -3.862 | -5.263 | 5.263 | 9.709 | 3.191 | -0.257 | 2.578%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.352 | 0.996 | -3.959 | 1.023 | -1.209 | 0.983 | -3.816 | -5.263 | 5.263 | 9.603 | 3.156 | -0.254 | 2.578%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.319 | 0.997 | -3.858 | 1.024 | -1.177 | 0.984 | -3.716 | -5.263 | 5.263 | 9.372 | 3.08 | -0.248 | 2.577%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -1.252 | 1 | -3.656 | 1.024 | -1.111 | 0.987 | -3.515 | -5.263 | 5.263 | 8.904 | 2.926 | -0.235 | 2.576%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.039 | -1.17 | 1.004 | -3.408 | 1.025 | -1.03 | 0.991 | -3.268 | -5.263 | 5.263 | 8.327 | 2.737 | -0.22 | 2.574%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.102 | 1.007 | -3.201 | 1.026 | -0.963 | 0.994 | -3.062 | -5.263 | 5.263 | 7.84 | 2.577 | -0.207 | 2.573%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.056 | 1.009 | -3.064 | 1.027 | -0.918 | 0.996 | -2.926 | -5.263 | 5.263 | 7.518 | 2.471 | -0.198 | 2.572%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.029 | 1.01 | -2.982 | 1.027 | -0.891 | 0.997 | -2.844 | -5.263 | 5.263 | 7.324 | 2.407 | -0.193 | 2.571%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.014 | 1.011 | -2.937 | 1.027 | -0.876 | 0.998 | -2.799 | -5.263 | 5.263 | 7.217 | 2.372 | -0.19 | 2.571%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.013 | 1.011 | -2.933 | 1.027 | -0.875 | 0.998 | -2.796 | -5.263 | 5.263 | 7.208 | 2.369 | -0.19 | 2.571%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.035 | 1.01 | -3.001 | 1.027 | -0.897 | 0.997 | -2.863 | -5.263 | 5.263 | 7.369 | 2.422 | -0.194 | 2.571%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.093 | 1.007 | -3.175 | 1.026 | -0.954 | 0.994 | -3.037 | -5.263 | 5.263 | 7.781 | 2.557 | -0.205 | 2.572%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.039 | -1.181 | 1.003 | -3.441 | 1.025 | -1.041 | 0.99 | -3.301 | -5.263 | 5.263 | 8.404 | 2.762 | -0.222 | 2.574%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -1.241 | 1.001 | -3.622 | 1.025 | -1.1 | 0.988 | -3.481 | -5.263 | 5.263 | 8.826 | 2.901 | -0.233 | 2.576%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -1.258 | 1 | -3.673 | 1.024 | -1.117 | 0.987 | -3.532 | -5.263 | 5.263 | 8.945 | 2.94 | -0.236 | 2.576%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.038 | -1.265 | 1 | -3.694 | 1.024 | -1.124 | 0.987 | -3.553 | -5.258 | 5.258 | 8.992 | 2.956 | -0.238 | 2.573%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 3 | 1.038 | -1.269 | 0.999 | -3.707 | 1.024 | -1.128 | 0.987 | -3.566 | -5.242 | 5.242 | 9.023 | 2.966 | -0.238 | 2.566%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 3 | 1.038 | -1.273 | 0.999 | -3.72 | 1.024 | -1.133 | 0.986 | -3.58 | -5.226 | 5.226 | 9.054 | 2.976 | -0.238 | 2.558%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 3 | 1.038 | -1.277 | 0.999 | -3.733 | 1.024 | -1.137 | 0.986 | -3.592 | -5.226 | 5.226 | 9.084 | 2.986 | -0.238 | 2.558%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 3 | 1.038 | -1.28 | 0.999 | -3.739 | 1.024 | -1.139 | 0.986 | -3.599 | -5.237 | 5.237 | 9.1 | 2.991 | -0.238 | 2.552%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 3 | 1.037 | -1.289 | 0.999 | -3.767 | 1.024 | -1.148 | 0.986 | -3.626 | -5.252 | 5.252 | 9.163 | 3.012 | -0.241 | 2.56%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.037 | -1.315 | 0.997 | -3.847 | 1.024 | -1.173 | 0.985 | -3.706 | -5.258 | 5.258 | 9.347 | 3.072 | -0.247 | 2.574%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.355 | 0.996 | -3.97 | 1.023 | -1.213 | 0.983 | -3.827 | -5.263 | 5.263 | 9.628 | 3.165 | -0.255 | 2.578%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.372 | 0.995 | -4.02 | 1.023 | -1.229 | 0.982 | -3.877 | -5.263 | 5.263 | 9.742 | 3.202 | -0.258 | 2.578%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.036 | -1.367 | 0.995 | -4.005 | 1.023 | -1.224 | 0.982 | -3.862 | -5.263 | 5.263 | 9.709 | 3.191 | -0.257 | 2.578%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.352 | 0.996 | -3.959 | 1.023 | -1.209 | 0.983 | -3.816 | -5.263 | 5.263 | 9.603 | 3.156 | -0.254 | 2.578%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.037 | -1.319 | 0.997 | -3.858 | 1.024 | -1.177 | 0.984 | -3.716 | -5.263 | 5.263 | 9.372 | 3.08 | -0.248 | 2.577%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.038 | -1.252 | 1 | -3.656 | 1.024 | -1.111 | 0.987 | -3.515 | -5.263 | 5.263 | 8.904 | 2.926 | -0.235 | 2.576%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.039 | -1.17 | 1.004 | -3.408 | 1.025 | -1.03 | 0.991 | -3.268 | -5.263 | 5.263 | 8.327 | 2.737 | -0.22 | 2.574%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.102 | 1.007 | -3.201 | 1.026 | -0.963 | 0.994 | -3.062 | -5.263 | 5.263 | 7.84 | 2.577 | -0.207 | 2.573%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.056 | 1.009 | -3.064 | 1.013 | -0.775 | 0.982 | -2.783 | -10.526 | 10.526 | 7.315 | 2.404 | -0.401 | 5.195%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.029 | 1.01 | -2.982 | 1.013 | -0.749 | 0.983 | -2.702 | -10.526 | 10.526 | 7.127 | 2.342 | -0.39 | 5.194%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.014 | 1.011 | -2.937 | 1.013 | -0.734 | 0.984 | -2.657 | -10.526 | 10.526 | 7.022 | 2.308 | -0.385 | 5.193%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.013 | 1.011 | -2.933 | 1.013 | -0.733 | 0.984 | -2.653 | -10.526 | 10.526 | 7.014 | 2.305 | -0.384 | 5.193%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.035 | 1.01 | -3.001 | 1.013 | -0.755 | 0.983 | -2.72 | -10.526 | 10.526 | 7.17 | 2.357 | -0.393 | 5.194%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.093 | 1.007 | -3.175 | 1.012 | -0.811 | 0.981 | -2.893 | -10.526 | 10.526 | 7.571 | 2.488 | -0.415 | 5.197%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 3 | 1.039 | -1.181 | 1.003 | -3.441 | 1.011 | -0.897 | 0.977 | -3.157 | -10.505 | 10.505 | 8.178 | 2.688 | -0.448 | 5.19%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 3 | 1.038 | -1.241 | 1.001 | -3.622 | 1.011 | -0.963 | 0.975 | -3.344 | -10.231 | 10.231 | 8.601 | 2.827 | -0.458 | 5.054%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 3 | 1.038 | -1.258 | 1 | -3.673 | 1.013 | -1.002 | 0.977 | -3.418 | -9.41 | 9.41 | 8.755 | 2.878 | -0.426 | 4.64%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 3 | 1.038 | -1.265 | 1 | -3.694 | 1.016 | -1.041 | 0.979 | -3.47 | -8.284 | 8.284 | 8.854 | 2.91 | -0.376 | 4.07%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 3 | 1.038 | -1.269 | 0.999 | -3.707 | 1.019 | -1.076 | 0.982 | -3.514 | -7.147 | 7.147 | 8.935 | 2.937 | -0.326 | 3.518%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 3 | 1.038 | -1.273 | 0.999 | -3.72 | 1.021 | -1.097 | 0.983 | -3.544 | -6.516 | 6.516 | 8.994 | 2.956 | -0.298 | 3.203%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 3 | 1.038 | -1.277 | 0.999 | -3.733 | 1.02 | -1.097 | 0.983 | -3.552 | -6.705 | 6.705 | 9.016 | 2.964 | -0.306 | 3.28%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 3 | 1.038 | -1.28 | 0.999 | -3.739 | 1.02 | -1.091 | 0.982 | -3.551 | -7.01 | 7.01 | 9.018 | 2.964 | -0.32 | 3.431%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 3 | 1.037 | -1.289 | 0.999 | -3.767 | 1.017 | -1.078 | 0.979 | -3.557 | -7.75 | 7.884 | 9.045 | 2.973 | -0.359 | 3.819%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 3 | 1.037 | -1.315 | 0.997 | -3.847 | 1.017 | -1.104 | 0.978 | -3.636 | -7.75 | 8.916 | 9.228 | 3.033 | -0.366 | 3.82%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 3 | 1.037 | -1.355 | 0.996 | -3.97 | 1.017 | -1.143 | 0.976 | -3.758 | -7.751 | 9.842 | 9.505 | 3.124 | -0.378 | 3.822%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 3 | 1.036 | -1.372 | 0.995 | -4.02 | 1.016 | -1.159 | 0.976 | -3.807 | -7.751 | 10.379 | 9.618 | 3.161 | -0.382 | 3.822%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.036 | -1.367 | 0.995 | -4.005 | 1.016 | -1.155 | 0.976 | -3.793 | -7.751 | 10.515 | 9.585 | 3.15 | -0.381 | 3.822%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.352 | 0.996 | -3.959 | 1.017 | -1.14 | 0.977 | -3.747 | -7.751 | 10.526 | 9.48 | 3.116 | -0.377 | 3.821%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.319 | 0.997 | -3.858 | 1.017 | -1.108 | 0.978 | -3.647 | -7.75 | 10.526 | 9.253 | 3.041 | -0.367 | 3.82%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -1.252 | 1 | -3.656 | 1.01 | -0.965 | 0.974 | -3.369 | -10.526 | 10.526 | 8.663 | 2.848 | -0.476 | 5.204%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.039 | -1.17 | 1.004 | -3.408 | 1.011 | -0.886 | 0.977 | -3.124 | -10.526 | 10.526 | 8.103 | 2.663 | -0.444 | 5.2%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.102 | 1.007 | -3.201 | 1.012 | -0.819 | 0.98 | -2.918 | -10.526 | 10.526 | 7.629 | 2.507 | -0.418 | 5.197%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.056 | 1.009 | -3.064 | 1.013 | -0.775 | 0.982 | -2.783 | -10.526 | 10.526 | 7.315 | 2.404 | -0.401 | 5.195%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.029 | 1.01 | -2.982 | 1.013 | -0.749 | 0.983 | -2.702 | -10.526 | 10.526 | 7.127 | 2.342 | -0.39 | 5.194%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.014 | 1.011 | -2.937 | 1.013 | -0.734 | 0.984 | -2.657 | -10.526 | 10.526 | 7.022 | 2.308 | -0.385 | 5.193%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.013 | 1.011 | -2.933 | 1.013 | -0.733 | 0.984 | -2.653 | -10.526 | 10.526 | 7.014 | 2.305 | -0.384 | 5.193%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.035 | 1.01 | -3.001 | 1.013 | -0.755 | 0.983 | -2.72 | -10.526 | 10.526 | 7.17 | 2.357 | -0.393 | 5.194%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.093 | 1.007 | -3.175 | 1.012 | -0.811 | 0.981 | -2.893 | -10.526 | 10.526 | 7.571 | 2.488 | -0.415 | 5.197%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.039 | -1.181 | 1.003 | -3.441 | 1.011 | -0.896 | 0.977 | -3.156 | -10.526 | 10.526 | 8.177 | 2.688 | -0.449 | 5.201%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.038 | -1.241 | 1.001 | -3.622 | 1.011 | -0.955 | 0.974 | -3.336 | -10.515 | 10.515 | 8.588 | 2.823 | -0.471 | 5.198%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 3 | 1.038 | -1.258 | 1 | -3.673 | 1.011 | -0.974 | 0.974 | -3.39 | -10.41 | 10.41 | 8.709 | 2.862 | -0.472 | 5.145%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 3 | 1.038 | -1.265 | 1 | -3.694 | 1.011 | -0.987 | 0.974 | -3.416 | -10.189 | 10.189 | 8.765 | 2.881 | -0.465 | 5.034%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 3 | 1.038 | -1.269 | 0.999 | -3.707 | 1.012 | -0.998 | 0.975 | -3.436 | -9.958 | 9.958 | 8.806 | 2.894 | -0.455 | 4.917%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 3 | 1.038 | -1.273 | 0.999 | -3.72 | 1.012 | -1.005 | 0.975 | -3.452 | -9.831 | 9.831 | 8.841 | 2.906 | -0.451 | 4.854%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 3 | 1.038 | -1.277 | 0.999 | -3.733 | 1.018 | -1.067 | 0.98 | -3.522 | -7.749 | 9.968 | 8.966 | 2.947 | -0.356 | 3.818%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 3 | 1.038 | -1.28 | 0.999 | -3.739 | 1.018 | -1.069 | 0.98 | -3.529 | -7.749 | 10.031 | 8.981 | 2.952 | -0.357 | 3.818%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 3 | 1.037 | -1.289 | 0.999 | -3.767 | 1.017 | -1.078 | 0.979 | -3.557 | -7.75 | 10.294 | 9.045 | 2.973 | -0.359 | 3.819%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 3 | 1.037 | -1.315 | 0.997 | -3.847 | 1.017 | -1.104 | 0.978 | -3.636 | -7.75 | 10.473 | 9.228 | 3.033 | -0.366 | 3.82%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.355 | 0.996 | -3.97 | 1.017 | -1.143 | 0.976 | -3.758 | -7.751 | 10.526 | 9.505 | 3.124 | -0.378 | 3.822%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.372 | 0.995 | -4.02 | 1.016 | -1.159 | 0.976 | -3.807 | -7.751 | 10.526 | 9.618 | 3.161 | -0.382 | 3.822%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.367 | 0.995 | -4.005 | 1.016 | -1.155 | 0.976 | -3.793 | -7.751 | 10.526 | 9.585 | 3.15 | -0.381 | 3.822%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.352 | 0.996 | -3.959 | 1.017 | -1.14 | 0.977 | -3.747 | -7.751 | 10.526 | 9.48 | 3.116 | -0.377 | 3.821%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.319 | 0.997 | -3.858 | 1.017 | -1.108 | 0.978 | -3.647 | -7.75 | 10.526 | 9.253 | 3.041 | -0.367 | 3.82%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -1.252 | 1 | -3.656 | 1.01 | -0.965 | 0.974 | -3.369 | -10.526 | 10.526 | 8.663 | 2.848 | -0.476 | 5.204%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.039 | -1.17 | 1.004 | -3.408 | 1.011 | -0.886 | 0.977 | -3.124 | -10.526 | 10.526 | 8.103 | 2.663 | -0.444 | 5.2%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.102 | 1.007 | -3.201 | 1.012 | -0.819 | 0.98 | -2.918 | -10.526 | 10.526 | 7.629 | 2.507 | -0.418 | 5.197%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.056 | 1.009 | -3.064 | 1.013 | -0.775 | 0.982 | -2.783 | -10.526 | 10.526 | 7.315 | 2.404 | -0.401 | 5.195%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.029 | 1.01 | -2.982 | 1.013 | -0.749 | 0.983 | -2.702 | -10.526 | 10.526 | 7.127 | 2.342 | -0.39 | 5.194%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.014 | 1.011 | -2.937 | 1.013 | -0.734 | 0.984 | -2.657 | -10.526 | 10.526 | 7.022 | 2.308 | -0.385 | 5.193%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.013 | 1.011 | -2.933 | 1.013 | -0.733 | 0.984 | -2.653 | -10.526 | 10.526 | 7.014 | 2.305 | -0.384 | 5.193%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.035 | 1.01 | -3.001 | 1.013 | -0.755 | 0.983 | -2.72 | -10.526 | 10.526 | 7.17 | 2.357 | -0.393 | 5.194%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.093 | 1.007 | -3.175 | 1.012 | -0.811 | 0.981 | -2.893 | -10.526 | 10.526 | 7.571 | 2.488 | -0.415 | 5.197%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.039 | -1.181 | 1.003 | -3.441 | 1.011 | -0.896 | 0.977 | -3.156 | -10.526 | 10.526 | 8.177 | 2.688 | -0.449 | 5.201%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -1.241 | 1.001 | -3.622 | 1.011 | -0.954 | 0.974 | -3.336 | -10.526 | 10.526 | 8.588 | 2.823 | -0.471 | 5.203%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -1.258 | 1 | -3.673 | 1.01 | -0.971 | 0.974 | -3.386 | -10.526 | 10.526 | 8.703 | 2.861 | -0.478 | 5.204%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.038 | -1.265 | 1 | -3.694 | 1.01 | -0.978 | 0.973 | -3.407 | -10.515 | 10.515 | 8.75 | 2.876 | -0.48 | 5.199%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 3 | 1.038 | -1.269 | 0.999 | -3.707 | 1.01 | -0.983 | 0.973 | -3.421 | -10.484 | 10.484 | 8.781 | 2.886 | -0.48 | 5.183%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 3 | 1.038 | -1.273 | 0.999 | -3.72 | 1.01 | -0.988 | 0.973 | -3.435 | -10.452 | 10.452 | 8.812 | 2.896 | -0.48 | 5.167%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 3 | 1.038 | -1.277 | 0.999 | -3.733 | 1.018 | -1.067 | 0.98 | -3.522 | -7.749 | 10.452 | 8.966 | 2.947 | -0.356 | 3.818%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 3 | 1.038 | -1.28 | 0.999 | -3.739 | 1.018 | -1.069 | 0.98 | -3.529 | -7.749 | 10.473 | 8.981 | 2.952 | -0.357 | 3.818%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 3 | 1.037 | -1.289 | 0.999 | -3.767 | 1.017 | -1.078 | 0.979 | -3.557 | -7.75 | 10.505 | 9.045 | 2.973 | -0.359 | 3.819%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.037 | -1.315 | 0.997 | -3.847 | 1.017 | -1.104 | 0.978 | -3.636 | -7.75 | 10.515 | 9.228 | 3.033 | -0.366 | 3.82%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.355 | 0.996 | -3.97 | 1.017 | -1.143 | 0.976 | -3.758 | -7.751 | 10.526 | 9.505 | 3.124 | -0.378 | 3.822%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.372 | 0.995 | -4.02 | 1.016 | -1.159 | 0.976 | -3.807 | -7.751 | 10.526 | 9.618 | 3.161 | -0.382 | 3.822%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.036 | -1.367 | 0.995 | -4.005 | 1.016 | -1.155 | 0.976 | -3.793 | -7.751 | 10.526 | 9.585 | 3.15 | -0.381 | 3.822%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.352 | 0.996 | -3.959 | 1.017 | -1.14 | 0.977 | -3.747 | -7.751 | 10.526 | 9.48 | 3.116 | -0.377 | 3.821%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.037 | -1.319 | 0.997 | -3.858 | 1.017 | -1.108 | 0.978 | -3.647 | -7.75 | 10.526 | 9.253 | 3.041 | -0.367 | 3.82%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.038 | -1.252 | 1 | -3.656 | 1.01 | -0.965 | 0.974 | -3.369 | -10.526 | 10.526 | 8.663 | 2.848 | -0.476 | 5.204%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.039 | -1.17 | 1.004 | -3.408 | 1.011 | -0.886 | 0.977 | -3.124 | -10.526 | 10.526 | 8.103 | 2.663 | -0.444 | 5.2%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.102 | 1.007 | -3.201 | 1.012 | -0.819 | 0.98 | -2.918 | -10.526 | 10.526 | 7.629 | 2.507 | -0.418 | 5.197%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.024 | -2.045 | 1.009 | -3.064 | 0.997 | -1.542 | 0.982 | -2.561 | -5.263 | 5.263 | 7.306 | 2.401 | -0.41 | 5.316%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -1.991 | 1.01 | -2.982 | 0.998 | -1.49 | 0.983 | -2.481 | -5.263 | 5.263 | 7.118 | 2.339 | -0.399 | 5.313%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.026 | -1.962 | 1.011 | -2.937 | 0.998 | -1.462 | 0.983 | -2.437 | -5.263 | 5.263 | 7.014 | 2.305 | -0.393 | 5.312%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.026 | -1.959 | 1.011 | -2.933 | 0.998 | -1.459 | 0.984 | -2.433 | -5.263 | 5.263 | 7.005 | 2.302 | -0.393 | 5.312%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.004 | 1.01 | -3.001 | 0.997 | -1.502 | 0.983 | -2.499 | -5.263 | 5.263 | 7.161 | 2.354 | -0.402 | 5.314%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.118 | 1.007 | -3.175 | 0.996 | -1.613 | 0.98 | -2.67 | -5.263 | 5.263 | 7.561 | 2.485 | -0.425 | 5.319%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 4 | 1.021 | -2.292 | 1.003 | -3.441 | 0.993 | -1.782 | 0.976 | -2.931 | -5.252 | 5.252 | 8.167 | 2.685 | -0.459 | 5.316%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 4 | 1.019 | -2.41 | 1.001 | -3.622 | 0.992 | -1.91 | 0.974 | -3.122 | -5.116 | 5.116 | 8.59 | 2.823 | -0.469 | 5.18%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 4 | 1.019 | -2.444 | 1 | -3.673 | 0.994 | -1.984 | 0.976 | -3.213 | -4.705 | 4.705 | 8.744 | 2.874 | -0.437 | 4.755%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 4 | 1.018 | -2.457 | 1 | -3.694 | 0.997 | -2.054 | 0.979 | -3.291 | -4.142 | 4.142 | 8.845 | 2.907 | -0.385 | 4.17%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 4 | 1.018 | -2.466 | 0.999 | -3.707 | 1 | -2.117 | 0.981 | -3.359 | -3.574 | 3.574 | 8.927 | 2.934 | -0.334 | 3.604%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 4 | 1.018 | -2.474 | 0.999 | -3.72 | 1.001 | -2.157 | 0.983 | -3.403 | -3.258 | 3.258 | 8.987 | 2.954 | -0.305 | 3.281%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 4 | 1.018 | -2.482 | 0.999 | -3.733 | 1.001 | -2.158 | 0.982 | -3.408 | -3.353 | 3.353 | 9.009 | 2.961 | -0.313 | 3.359%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 4 | 1.018 | -2.487 | 0.999 | -3.739 | 1 | -2.147 | 0.981 | -3.399 | -3.505 | 3.505 | 9.01 | 2.961 | -0.328 | 3.515%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 4 | 1.018 | -2.505 | 0.999 | -3.767 | 0.998 | -2.128 | 0.979 | -3.39 | -3.853 | 3.942 | 9.038 | 2.971 | -0.366 | 3.891%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 4 | 1.017 | -2.557 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -2.179 | 0.978 | -3.469 | -3.854 | 4.458 | 9.22 | 3.031 | -0.374 | 3.894%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 4 | 1.016 | -2.637 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -2.256 | 0.976 | -3.589 | -3.856 | 4.921 | 9.498 | 3.122 | -0.385 | 3.899%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 4 | 1.015 | -2.669 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -2.287 | 0.975 | -3.638 | -3.857 | 5.189 | 9.61 | 3.159 | -0.39 | 3.901%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.016 | -2.66 | 0.995 | -4.005 | 0.996 | -2.278 | 0.976 | -3.624 | -3.857 | 5.258 | 9.577 | 3.148 | -0.389 | 3.9%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.63 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -2.249 | 0.976 | -3.578 | -3.856 | 5.263 | 9.473 | 3.114 | -0.384 | 3.898%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.017 | -2.564 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -2.186 | 0.978 | -3.48 | -3.855 | 5.263 | 9.245 | 3.039 | -0.375 | 3.895%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -2.432 | 1 | -3.656 | 0.991 | -1.916 | 0.973 | -3.139 | -5.263 | 5.263 | 8.652 | 2.844 | -0.487 | 5.333%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.021 | -2.271 | 1.004 | -3.408 | 0.994 | -1.76 | 0.977 | -2.897 | -5.263 | 5.263 | 8.092 | 2.66 | -0.455 | 5.326%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.135 | 1.007 | -3.201 | 0.996 | -1.629 | 0.98 | -2.694 | -5.263 | 5.263 | 7.619 | 2.504 | -0.428 | 5.32%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.024 | -2.045 | 1.009 | -3.064 | 0.997 | -1.542 | 0.982 | -2.561 | -5.263 | 5.263 | 7.306 | 2.401 | -0.41 | 5.316%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -1.991 | 1.01 | -2.982 | 0.998 | -1.49 | 0.983 | -2.481 | -5.263 | 5.263 | 7.118 | 2.339 | -0.399 | 5.313%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.026 | -1.962 | 1.011 | -2.937 | 0.998 | -1.462 | 0.983 | -2.437 | -5.263 | 5.263 | 7.014 | 2.305 | -0.393 | 5.312%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.026 | -1.959 | 1.011 | -2.933 | 0.998 | -1.459 | 0.984 | -2.433 | -5.263 | 5.263 | 7.005 | 2.302 | -0.393 | 5.312%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.004 | 1.01 | -3.001 | 0.997 | -1.502 | 0.983 | -2.499 | -5.263 | 5.263 | 7.161 | 2.354 | -0.402 | 5.314%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.118 | 1.007 | -3.175 | 0.996 | -1.613 | 0.98 | -2.67 | -5.263 | 5.263 | 7.561 | 2.485 | -0.425 | 5.319%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.021 | -2.292 | 1.003 | -3.441 | 0.993 | -1.781 | 0.976 | -2.93 | -5.263 | 5.263 | 8.167 | 2.684 | -0.459 | 5.327%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.019 | -2.41 | 1.001 | -3.622 | 0.992 | -1.895 | 0.974 | -3.107 | -5.258 | 5.258 | 8.576 | 2.819 | -0.483 | 5.327%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 4 | 1.019 | -2.444 | 1 | -3.673 | 0.991 | -1.933 | 0.973 | -3.163 | -5.205 | 5.205 | 8.697 | 2.859 | -0.484 | 5.274%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 4 | 1.018 | -2.457 | 1 | -3.694 | 0.992 | -1.957 | 0.974 | -3.194 | -5.095 | 5.095 | 8.754 | 2.877 | -0.476 | 5.16%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 4 | 1.018 | -2.466 | 0.999 | -3.707 | 0.998 | -2.09 | 0.98 | -3.331 | -3.852 | 4.979 | 8.901 | 2.926 | -0.36 | 3.889%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 4 | 1.018 | -2.474 | 0.999 | -3.72 | 0.998 | -2.098 | 0.98 | -3.344 | -3.853 | 4.916 | 8.931 | 2.935 | -0.361 | 3.89%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 4 | 1.018 | -2.482 | 0.999 | -3.733 | 0.998 | -2.106 | 0.979 | -3.356 | -3.853 | 4.984 | 8.959 | 2.945 | -0.363 | 3.89%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 4 | 1.018 | -2.487 | 0.999 | -3.739 | 0.998 | -2.11 | 0.979 | -3.363 | -3.853 | 5.016 | 8.975 | 2.95 | -0.363 | 3.891%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 4 | 1.018 | -2.505 | 0.999 | -3.767 | 0.998 | -2.128 | 0.979 | -3.39 | -3.853 | 5.147 | 9.038 | 2.971 | -0.366 | 3.892%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 4 | 1.017 | -2.557 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -2.179 | 0.978 | -3.469 | -3.854 | 5.237 | 9.22 | 3.031 | -0.374 | 3.894%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.637 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -2.256 | 0.976 | -3.589 | -3.856 | 5.263 | 9.498 | 3.122 | -0.385 | 3.899%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.015 | -2.669 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -2.287 | 0.975 | -3.638 | -3.857 | 5.263 | 9.61 | 3.159 | -0.39 | 3.901%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.66 | 0.995 | -4.005 | 0.996 | -2.278 | 0.976 | -3.624 | -3.857 | 5.263 | 9.577 | 3.148 | -0.389 | 3.9%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.63 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -2.249 | 0.976 | -3.578 | -3.856 | 5.263 | 9.473 | 3.114 | -0.384 | 3.898%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.017 | -2.564 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -2.186 | 0.978 | -3.48 | -3.855 | 5.263 | 9.245 | 3.039 | -0.375 | 3.895%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -2.432 | 1 | -3.656 | 0.991 | -1.916 | 0.973 | -3.139 | -5.263 | 5.263 | 8.652 | 2.844 | -0.487 | 5.333%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.021 | -2.271 | 1.004 | -3.408 | 0.994 | -1.76 | 0.977 | -2.897 | -5.263 | 5.263 | 8.092 | 2.66 | -0.455 | 5.326%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.135 | 1.007 | -3.201 | 0.996 | -1.629 | 0.98 | -2.694 | -5.263 | 5.263 | 7.619 | 2.504 | -0.428 | 5.32%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.024 | -2.045 | 1.009 | -3.064 | 0.997 | -1.542 | 0.982 | -2.561 | -5.263 | 5.263 | 7.306 | 2.401 | -0.41 | 5.316%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -1.991 | 1.01 | -2.982 | 0.998 | -1.49 | 0.983 | -2.481 | -5.263 | 5.263 | 7.118 | 2.339 | -0.399 | 5.313%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.026 | -1.962 | 1.011 | -2.937 | 0.998 | -1.462 | 0.983 | -2.437 | -5.263 | 5.263 | 7.014 | 2.305 | -0.393 | 5.312%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.026 | -1.959 | 1.011 | -2.933 | 0.998 | -1.459 | 0.984 | -2.433 | -5.263 | 5.263 | 7.005 | 2.302 | -0.393 | 5.312%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.004 | 1.01 | -3.001 | 0.997 | -1.502 | 0.983 | -2.499 | -5.263 | 5.263 | 7.161 | 2.354 | -0.402 | 5.314%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.118 | 1.007 | -3.175 | 0.996 | -1.613 | 0.98 | -2.67 | -5.263 | 5.263 | 7.561 | 2.485 | -0.425 | 5.319%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.021 | -2.292 | 1.003 | -3.441 | 0.993 | -1.781 | 0.976 | -2.93 | -5.263 | 5.263 | 8.167 | 2.684 | -0.459 | 5.327%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -2.41 | 1.001 | -3.622 | 0.992 | -1.895 | 0.974 | -3.107 | -5.263 | 5.263 | 8.576 | 2.819 | -0.483 | 5.332%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -2.444 | 1 | -3.673 | 0.991 | -1.927 | 0.973 | -3.157 | -5.263 | 5.263 | 8.691 | 2.857 | -0.49 | 5.334%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.018 | -2.457 | 1 | -3.694 | 0.991 | -1.941 | 0.973 | -3.177 | -5.258 | 5.258 | 8.738 | 2.872 | -0.492 | 5.329%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 4 | 1.018 | -2.466 | 0.999 | -3.707 | 0.998 | -2.09 | 0.98 | -3.331 | -3.852 | 5.242 | 8.901 | 2.926 | -0.36 | 3.889%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 4 | 1.018 | -2.474 | 0.999 | -3.72 | 0.998 | -2.098 | 0.98 | -3.344 | -3.853 | 5.226 | 8.931 | 2.935 | -0.361 | 3.89%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 4 | 1.018 | -2.482 | 0.999 | -3.733 | 0.998 | -2.106 | 0.979 | -3.356 | -3.853 | 5.226 | 8.959 | 2.945 | -0.363 | 3.89%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 4 | 1.018 | -2.487 | 0.999 | -3.739 | 0.998 | -2.11 | 0.979 | -3.363 | -3.853 | 5.237 | 8.975 | 2.95 | -0.363 | 3.891%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 4 | 1.018 | -2.505 | 0.999 | -3.767 | 0.998 | -2.128 | 0.979 | -3.39 | -3.853 | 5.252 | 9.038 | 2.971 | -0.366 | 3.892%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.017 | -2.557 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -2.179 | 0.978 | -3.469 | -3.854 | 5.258 | 9.22 | 3.031 | -0.374 | 3.894%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.637 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -2.256 | 0.976 | -3.589 | -3.856 | 5.263 | 9.498 | 3.122 | -0.385 | 3.899%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.015 | -2.669 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -2.287 | 0.975 | -3.638 | -3.857 | 5.263 | 9.61 | 3.159 | -0.39 | 3.901%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.66 | 0.995 | -4.005 | 0.996 | -2.278 | 0.976 | -3.624 | -3.857 | 5.263 | 9.577 | 3.148 | -0.389 | 3.9%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.016 | -2.63 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -2.249 | 0.976 | -3.578 | -3.856 | 5.263 | 9.473 | 3.114 | -0.384 | 3.898%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.017 | -2.564 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -2.186 | 0.978 | -3.48 | -3.855 | 5.263 | 9.245 | 3.039 | -0.375 | 3.895%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.019 | -2.432 | 1 | -3.656 | 0.991 | -1.916 | 0.973 | -3.139 | -5.263 | 5.263 | 8.652 | 2.844 | -0.487 | 5.333%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.021 | -2.271 | 1.004 | -3.408 | 0.994 | -1.76 | 0.977 | -2.897 | -5.263 | 5.263 | 8.092 | 2.66 | -0.455 | 5.326%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.135 | 1.007 | -3.201 | 0.996 | -1.629 | 0.98 | -2.694 | -5.263 | 5.263 | 7.619 | 2.504 | -0.428 | 5.32%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.024 | -2.045 | 1.009 | -3.064 | 0.994 | -1.498 | 0.979 | -2.517 | -5.705 | 10.526 | 7.271 | 2.39 | -0.445 | 5.772%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -1.991 | 1.01 | -2.982 | 0.985 | -1.266 | 0.971 | -2.256 | -7.525 | 10.526 | 6.942 | 2.282 | -0.575 | 7.652%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.026 | -1.962 | 1.011 | -2.937 | 0.986 | -1.238 | 0.971 | -2.213 | -7.523 | 10.526 | 6.84 | 2.248 | -0.567 | 7.649%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.026 | -1.959 | 1.011 | -2.933 | 0.986 | -1.235 | 0.971 | -2.209 | -7.523 | 10.526 | 6.832 | 2.246 | -0.566 | 7.648%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.004 | 1.01 | -3.001 | 0.985 | -1.277 | 0.97 | -2.274 | -7.525 | 10.526 | 6.984 | 2.296 | -0.579 | 7.653%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.118 | 1.007 | -3.175 | 0.993 | -1.569 | 0.978 | -2.626 | -5.707 | 10.526 | 7.525 | 2.473 | -0.461 | 5.777%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 4 | 1.021 | -2.292 | 1.003 | -3.441 | 0.991 | -1.735 | 0.974 | -2.884 | -5.712 | 10.505 | 8.126 | 2.671 | -0.5 | 5.791%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 4 | 1.019 | -2.41 | 1.001 | -3.622 | 0.989 | -1.849 | 0.971 | -3.061 | -5.716 | 10.231 | 8.534 | 2.805 | -0.525 | 5.801%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 4 | 1.019 | -2.444 | 1 | -3.673 | 0.989 | -1.881 | 0.971 | -3.111 | -5.717 | 9.41 | 8.648 | 2.843 | -0.533 | 5.803%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 4 | 1.018 | -2.457 | 1 | -3.694 | 0.988 | -1.894 | 0.97 | -3.131 | -5.717 | 8.284 | 8.694 | 2.858 | -0.536 | 5.804%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 4 | 1.018 | -2.466 | 0.999 | -3.707 | 0.998 | -2.09 | 0.98 | -3.331 | -3.852 | 7.147 | 8.901 | 2.926 | -0.36 | 3.889%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 4 | 1.018 | -2.474 | 0.999 | -3.72 | 0.998 | -2.098 | 0.98 | -3.344 | -3.853 | 6.516 | 8.931 | 2.935 | -0.361 | 3.89%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 4 | 1.018 | -2.482 | 0.999 | -3.733 | 0.998 | -2.106 | 0.979 | -3.356 | -3.853 | 6.705 | 8.959 | 2.945 | -0.363 | 3.89%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 4 | 1.018 | -2.487 | 0.999 | -3.739 | 0.998 | -2.11 | 0.979 | -3.363 | -3.853 | 7.01 | 8.975 | 2.95 | -0.363 | 3.891%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 4 | 1.018 | -2.505 | 0.999 | -3.767 | 0.998 | -2.128 | 0.979 | -3.39 | -3.853 | 7.884 | 9.038 | 2.971 | -0.366 | 3.892%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 4 | 1.017 | -2.557 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -2.179 | 0.978 | -3.469 | -3.854 | 8.916 | 9.22 | 3.031 | -0.374 | 3.894%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 4 | 1.016 | -2.637 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -2.256 | 0.976 | -3.589 | -3.856 | 9.842 | 9.498 | 3.122 | -0.385 | 3.899%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 4 | 1.015 | -2.669 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -2.287 | 0.975 | -3.638 | -3.857 | 10.379 | 9.61 | 3.159 | -0.39 | 3.901%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.016 | -2.66 | 0.995 | -4.005 | 0.996 | -2.278 | 0.976 | -3.624 | -3.857 | 10.515 | 9.577 | 3.148 | -0.389 | 3.9%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.63 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -2.249 | 0.976 | -3.578 | -3.856 | 10.526 | 9.473 | 3.114 | -0.384 | 3.898%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.017 | -2.564 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -2.186 | 0.978 | -3.48 | -3.855 | 10.526 | 9.245 | 3.039 | -0.375 | 3.895%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -2.432 | 1 | -3.656 | 0.989 | -1.87 | 0.971 | -3.093 | -5.717 | 10.526 | 8.609 | 2.83 | -0.53 | 5.802%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.021 | -2.271 | 1.004 | -3.408 | 0.991 | -1.715 | 0.974 | -2.852 | -5.712 | 10.526 | 8.052 | 2.647 | -0.495 | 5.789%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.135 | 1.007 | -3.201 | 0.993 | -1.584 | 0.977 | -2.65 | -5.708 | 10.526 | 7.582 | 2.492 | -0.465 | 5.779%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.024 | -2.045 | 1.009 | -3.064 | 0.994 | -1.498 | 0.979 | -2.517 | -5.705 | 10.526 | 7.271 | 2.39 | -0.445 | 5.772%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -1.991 | 1.01 | -2.982 | 0.985 | -1.266 | 0.971 | -2.256 | -7.525 | 10.526 | 6.942 | 2.282 | -0.575 | 7.652%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.026 | -1.962 | 1.011 | -2.937 | 0.986 | -1.238 | 0.971 | -2.213 | -7.523 | 10.526 | 6.84 | 2.248 | -0.567 | 7.649%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.026 | -1.959 | 1.011 | -2.933 | 0.986 | -1.235 | 0.971 | -2.209 | -7.523 | 10.526 | 6.832 | 2.246 | -0.566 | 7.648%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.004 | 1.01 | -3.001 | 0.985 | -1.277 | 0.97 | -2.274 | -7.525 | 10.526 | 6.984 | 2.296 | -0.579 | 7.653%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.118 | 1.007 | -3.175 | 0.993 | -1.569 | 0.978 | -2.626 | -5.707 | 10.526 | 7.525 | 2.473 | -0.461 | 5.777%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.021 | -2.292 | 1.003 | -3.441 | 0.991 | -1.735 | 0.974 | -2.884 | -5.712 | 10.526 | 8.126 | 2.671 | -0.5 | 5.791%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.019 | -2.41 | 1.001 | -3.622 | 0.989 | -1.849 | 0.971 | -3.061 | -5.716 | 10.515 | 8.534 | 2.805 | -0.525 | 5.801%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 4 | 1.019 | -2.444 | 1 | -3.673 | 0.989 | -1.881 | 0.971 | -3.111 | -5.717 | 10.41 | 8.648 | 2.843 | -0.533 | 5.803%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 4 | 1.018 | -2.457 | 1 | -3.694 | 0.988 | -1.894 | 0.97 | -3.131 | -5.717 | 10.189 | 8.694 | 2.858 | -0.536 | 5.804%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 4 | 1.018 | -2.466 | 0.999 | -3.707 | 0.998 | -2.09 | 0.98 | -3.331 | -3.852 | 9.958 | 8.901 | 2.926 | -0.36 | 3.889%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 4 | 1.018 | -2.474 | 0.999 | -3.72 | 0.998 | -2.098 | 0.98 | -3.344 | -3.853 | 9.831 | 8.931 | 2.935 | -0.361 | 3.89%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 4 | 1.018 | -2.482 | 0.999 | -3.733 | 0.998 | -2.106 | 0.979 | -3.356 | -3.853 | 9.968 | 8.959 | 2.945 | -0.363 | 3.89%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 4 | 1.018 | -2.487 | 0.999 | -3.739 | 0.998 | -2.11 | 0.979 | -3.363 | -3.853 | 10.031 | 8.975 | 2.95 | -0.363 | 3.891%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 4 | 1.018 | -2.505 | 0.999 | -3.767 | 0.998 | -2.128 | 0.979 | -3.39 | -3.853 | 10.294 | 9.038 | 2.971 | -0.366 | 3.892%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 4 | 1.017 | -2.557 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -2.179 | 0.978 | -3.469 | -3.854 | 10.473 | 9.22 | 3.031 | -0.374 | 3.894%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.637 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -2.256 | 0.976 | -3.589 | -3.856 | 10.526 | 9.498 | 3.122 | -0.385 | 3.899%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.015 | -2.669 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -2.287 | 0.975 | -3.638 | -3.857 | 10.526 | 9.61 | 3.159 | -0.39 | 3.901%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.66 | 0.995 | -4.005 | 0.996 | -2.278 | 0.976 | -3.624 | -3.857 | 10.526 | 9.577 | 3.148 | -0.389 | 3.9%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.63 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -2.249 | 0.976 | -3.578 | -3.856 | 10.526 | 9.473 | 3.114 | -0.384 | 3.898%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.017 | -2.564 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -2.186 | 0.978 | -3.48 | -3.855 | 10.526 | 9.245 | 3.039 | -0.375 | 3.895%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -2.432 | 1 | -3.656 | 0.989 | -1.87 | 0.971 | -3.093 | -5.717 | 10.526 | 8.609 | 2.83 | -0.53 | 5.802%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.021 | -2.271 | 1.004 | -3.408 | 0.991 | -1.715 | 0.974 | -2.852 | -5.712 | 10.526 | 8.052 | 2.647 | -0.495 | 5.789%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.135 | 1.007 | -3.201 | 0.993 | -1.584 | 0.977 | -2.65 | -5.708 | 10.526 | 7.582 | 2.492 | -0.465 | 5.779%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.024 | -2.045 | 1.009 | -3.064 | 0.994 | -1.498 | 0.979 | -2.517 | -5.705 | 10.526 | 7.271 | 2.39 | -0.445 | 5.772%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -1.991 | 1.01 | -2.982 | 0.985 | -1.266 | 0.971 | -2.256 | -7.525 | 10.526 | 6.942 | 2.282 | -0.575 | 7.652%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.026 | -1.962 | 1.011 | -2.937 | 0.986 | -1.238 | 0.971 | -2.213 | -7.523 | 10.526 | 6.84 | 2.248 | -0.567 | 7.649%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.026 | -1.959 | 1.011 | -2.933 | 0.986 | -1.235 | 0.971 | -2.209 | -7.523 | 10.526 | 6.832 | 2.246 | -0.566 | 7.648%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.004 | 1.01 | -3.001 | 0.985 | -1.277 | 0.97 | -2.274 | -7.525 | 10.526 | 6.984 | 2.296 | -0.579 | 7.653%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.118 | 1.007 | -3.175 | 0.993 | -1.569 | 0.978 | -2.626 | -5.707 | 10.526 | 7.525 | 2.473 | -0.461 | 5.777%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.021 | -2.292 | 1.003 | -3.441 | 0.991 | -1.735 | 0.974 | -2.884 | -5.712 | 10.526 | 8.126 | 2.671 | -0.5 | 5.791%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -2.41 | 1.001 | -3.622 | 0.989 | -1.849 | 0.971 | -3.061 | -5.716 | 10.526 | 8.534 | 2.805 | -0.525 | 5.801%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -2.444 | 1 | -3.673 | 0.989 | -1.881 | 0.971 | -3.111 | -5.717 | 10.526 | 8.648 | 2.843 | -0.533 | 5.803%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.018 | -2.457 | 1 | -3.694 | 0.988 | -1.894 | 0.97 | -3.131 | -5.717 | 10.515 | 8.694 | 2.858 | -0.536 | 5.804%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 4 | 1.018 | -2.466 | 0.999 | -3.707 | 0.998 | -2.09 | 0.98 | -3.331 | -3.852 | 10.484 | 8.901 | 2.926 | -0.36 | 3.889%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 4 | 1.018 | -2.474 | 0.999 | -3.72 | 0.998 | -2.098 | 0.98 | -3.344 | -3.853 | 10.452 | 8.931 | 2.935 | -0.361 | 3.89%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 4 | 1.018 | -2.482 | 0.999 | -3.733 | 0.998 | -2.106 | 0.979 | -3.356 | -3.853 | 10.452 | 8.959 | 2.945 | -0.363 | 3.89%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 4 | 1.018 | -2.487 | 0.999 | -3.739 | 0.998 | -2.11 | 0.979 | -3.363 | -3.853 | 10.473 | 8.975 | 2.95 | -0.363 | 3.891%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 4 | 1.018 | -2.505 | 0.999 | -3.767 | 0.998 | -2.128 | 0.979 | -3.39 | -3.853 | 10.505 | 9.038 | 2.971 | -0.366 | 3.892%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.017 | -2.557 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -2.179 | 0.978 | -3.469 | -3.854 | 10.515 | 9.22 | 3.031 | -0.374 | 3.894%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.637 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -2.256 | 0.976 | -3.589 | -3.856 | 10.526 | 9.498 | 3.122 | -0.385 | 3.899%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.015 | -2.669 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -2.287 | 0.975 | -3.638 | -3.857 | 10.526 | 9.61 | 3.159 | -0.39 | 3.901%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.66 | 0.995 | -4.005 | 0.996 | -2.278 | 0.976 | -3.624 | -3.857 | 10.526 | 9.577 | 3.148 | -0.389 | 3.9%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.016 | -2.63 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -2.249 | 0.976 | -3.578 | -3.856 | 10.526 | 9.473 | 3.114 | -0.384 | 3.898%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.017 | -2.564 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -2.186 | 0.978 | -3.48 | -3.855 | 10.526 | 9.245 | 3.039 | -0.375 | 3.895%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.019 | -2.432 | 1 | -3.656 | 0.989 | -1.87 | 0.971 | -3.093 | -5.717 | 10.526 | 8.609 | 2.83 | -0.53 | 5.802%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.021 | -2.271 | 1.004 | -3.408 | 0.991 | -1.715 | 0.974 | -2.852 | -5.712 | 10.526 | 8.052 | 2.647 | -0.495 | 5.789%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.135 | 1.007 | -3.201 | 0.993 | -1.584 | 0.977 | -2.65 | -5.708 | 10.526 | 7.582 | 2.492 | -0.465 | 5.779%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.009 | -3.064 | 1.009 | -3.064 | 0.97 | -2.213 | 0.97 | -2.213 | -4.888 | 5.263 | 7.133 | 2.345 | -0.583 | 7.551%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -2.982 | 1.01 | -2.982 | 0.97 | -2.11 | 0.97 | -2.11 | -5.027 | 5.263 | 6.933 | 2.279 | -0.584 | 7.767%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.011 | -2.937 | 1.011 | -2.937 | 0.97 | -2.054 | 0.97 | -2.054 | -5.104 | 5.263 | 6.823 | 2.243 | -0.584 | 7.886%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.011 | -2.933 | 1.011 | -2.933 | 0.97 | -2.049 | 0.97 | -2.049 | -5.11 | 5.263 | 6.814 | 2.24 | -0.584 | 7.896%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.001 | 1.01 | -3.001 | 0.97 | -2.134 | 0.97 | -2.134 | -4.995 | 5.263 | 6.979 | 2.294 | -0.584 | 7.718%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.175 | 1.007 | -3.175 | 0.97 | -2.354 | 0.97 | -2.354 | -4.696 | 5.263 | 7.407 | 2.434 | -0.579 | 7.255%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 5 | 1.003 | -3.441 | 1.003 | -3.441 | 0.97 | -2.691 | 0.97 | -2.691 | -4.235 | 5.252 | 8.062 | 2.65 | -0.564 | 6.541%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 5 | 1.001 | -3.622 | 1.001 | -3.622 | 0.97 | -2.924 | 0.97 | -2.924 | -3.916 | 5.116 | 8.511 | 2.797 | -0.548 | 6.047%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 5 | 1 | -3.673 | 1 | -3.673 | 0.97 | -2.989 | 0.97 | -2.989 | -3.825 | 4.705 | 8.639 | 2.839 | -0.542 | 5.907%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 5 | 1 | -3.694 | 1 | -3.694 | 0.97 | -3.016 | 0.97 | -3.016 | -3.788 | 4.142 | 8.69 | 2.856 | -0.54 | 5.85%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 5 | 0.999 | -3.707 | 0.999 | -3.707 | 0.972 | -3.068 | 0.972 | -3.068 | -3.574 | 3.574 | 8.75 | 2.876 | -0.511 | 5.513%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 5 | 0.999 | -3.72 | 0.999 | -3.72 | 0.974 | -3.139 | 0.974 | -3.139 | -3.258 | 3.258 | 8.826 | 2.901 | -0.466 | 5.016%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 5 | 0.999 | -3.733 | 0.999 | -3.733 | 0.973 | -3.134 | 0.973 | -3.134 | -3.353 | 3.353 | 8.84 | 2.906 | -0.482 | 5.166%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 5 | 0.999 | -3.739 | 0.999 | -3.739 | 0.972 | -3.112 | 0.972 | -3.112 | -3.505 | 3.505 | 8.833 | 2.903 | -0.505 | 5.407%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 5 | 0.999 | -3.767 | 0.999 | -3.767 | 0.97 | -3.111 | 0.97 | -3.111 | -3.657 | 3.942 | 8.873 | 2.916 | -0.531 | 5.647%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 5 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -3.847 | 0.97 | -3.214 | 0.97 | -3.214 | -3.513 | 4.458 | 9.074 | 2.982 | -0.52 | 5.425%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 5 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -3.97 | 0.97 | -3.374 | 0.97 | -3.374 | -3.292 | 4.921 | 9.381 | 3.083 | -0.502 | 5.083%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 5 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -4.02 | 0.97 | -3.438 | 0.97 | -3.438 | -3.202 | 5.189 | 9.506 | 3.124 | -0.494 | 4.943%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 5 | 0.995 | -4.005 | 0.995 | -4.005 | 0.97 | -3.42 | 0.97 | -3.42 | -3.228 | 5.258 | 9.469 | 3.112 | -0.497 | 4.984%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -3.959 | 0.97 | -3.359 | 0.97 | -3.359 | -3.312 | 5.263 | 9.353 | 3.074 | -0.504 | 5.114%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -3.858 | 0.97 | -3.229 | 0.97 | -3.229 | -3.493 | 5.263 | 9.101 | 2.991 | -0.519 | 5.394%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -3.656 | 1 | -3.656 | 0.97 | -2.967 | 0.97 | -2.967 | -3.856 | 5.263 | 8.595 | 2.825 | -0.544 | 5.955%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.004 | -3.408 | 1.004 | -3.408 | 0.97 | -2.649 | 0.97 | -2.649 | -4.292 | 5.263 | 7.98 | 2.623 | -0.567 | 6.63%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.201 | 1.007 | -3.201 | 0.97 | -2.386 | 0.97 | -2.386 | -4.653 | 5.263 | 7.469 | 2.455 | -0.578 | 7.188%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.009 | -3.064 | 1.009 | -3.064 | 0.97 | -2.213 | 0.97 | -2.213 | -4.888 | 5.263 | 7.133 | 2.345 | -0.583 | 7.551%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -2.982 | 1.01 | -2.982 | 0.97 | -2.11 | 0.97 | -2.11 | -5.027 | 5.263 | 6.933 | 2.279 | -0.584 | 7.767%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.011 | -2.937 | 1.011 | -2.937 | 0.97 | -2.054 | 0.97 | -2.054 | -5.104 | 5.263 | 6.823 | 2.243 | -0.584 | 7.886%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.011 | -2.933 | 1.011 | -2.933 | 0.97 | -2.049 | 0.97 | -2.049 | -5.11 | 5.263 | 6.814 | 2.24 | -0.584 | 7.896%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.001 | 1.01 | -3.001 | 0.97 | -2.134 | 0.97 | -2.134 | -4.995 | 5.263 | 6.979 | 2.294 | -0.584 | 7.718%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.175 | 1.007 | -3.175 | 0.97 | -2.354 | 0.97 | -2.354 | -4.696 | 5.263 | 7.407 | 2.434 | -0.579 | 7.255%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.003 | -3.441 | 1.003 | -3.441 | 0.97 | -2.691 | 0.97 | -2.691 | -4.235 | 5.263 | 8.062 | 2.65 | -0.564 | 6.541%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 5 | 1.001 | -3.622 | 1.001 | -3.622 | 0.97 | -2.924 | 0.97 | -2.924 | -3.916 | 5.258 | 8.511 | 2.797 | -0.548 | 6.047%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 5 | 1 | -3.673 | 1 | -3.673 | 0.97 | -2.989 | 0.97 | -2.989 | -3.825 | 5.205 | 8.639 | 2.839 | -0.542 | 5.907%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 5 | 1 | -3.694 | 1 | -3.694 | 0.97 | -3.016 | 0.97 | -3.016 | -3.788 | 5.095 | 8.69 | 2.856 | -0.54 | 5.85%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 5 | 0.999 | -3.707 | 0.999 | -3.707 | 0.97 | -3.033 | 0.97 | -3.033 | -3.765 | 4.979 | 8.723 | 2.867 | -0.538 | 5.814%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 5 | 0.999 | -3.72 | 0.999 | -3.72 | 0.97 | -3.05 | 0.97 | -3.05 | -3.741 | 4.916 | 8.755 | 2.878 | -0.537 | 5.778%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 5 | 0.999 | -3.733 | 0.999 | -3.733 | 0.97 | -3.066 | 0.97 | -3.066 | -3.719 | 4.984 | 8.787 | 2.888 | -0.535 | 5.743%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 5 | 0.999 | -3.739 | 0.999 | -3.739 | 0.97 | -3.075 | 0.97 | -3.075 | -3.707 | 5.016 | 8.803 | 2.894 | -0.535 | 5.724%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 5 | 0.999 | -3.767 | 0.999 | -3.767 | 0.97 | -3.111 | 0.97 | -3.111 | -3.657 | 5.147 | 8.873 | 2.916 | -0.531 | 5.647%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 5 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -3.847 | 0.97 | -3.214 | 0.97 | -3.214 | -3.513 | 5.237 | 9.074 | 2.982 | -0.52 | 5.425%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -3.97 | 0.97 | -3.374 | 0.97 | -3.374 | -3.292 | 5.263 | 9.381 | 3.083 | -0.502 | 5.083%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -4.02 | 0.97 | -3.438 | 0.97 | -3.438 | -3.202 | 5.263 | 9.506 | 3.124 | -0.494 | 4.943%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.995 | -4.005 | 0.995 | -4.005 | 0.97 | -3.42 | 0.97 | -3.42 | -3.228 | 5.263 | 9.469 | 3.112 | -0.497 | 4.984%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -3.959 | 0.97 | -3.359 | 0.97 | -3.359 | -3.312 | 5.263 | 9.353 | 3.074 | -0.504 | 5.114%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -3.858 | 0.97 | -3.229 | 0.97 | -3.229 | -3.493 | 5.263 | 9.101 | 2.991 | -0.519 | 5.394%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -3.656 | 1 | -3.656 | 0.97 | -2.967 | 0.97 | -2.967 | -3.856 | 5.263 | 8.595 | 2.825 | -0.544 | 5.955%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.004 | -3.408 | 1.004 | -3.408 | 0.97 | -2.649 | 0.97 | -2.649 | -4.292 | 5.263 | 7.98 | 2.623 | -0.567 | 6.63%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.201 | 1.007 | -3.201 | 0.97 | -2.386 | 0.97 | -2.386 | -4.653 | 5.263 | 7.469 | 2.455 | -0.578 | 7.188%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.009 | -3.064 | 1.009 | -3.064 | 0.97 | -2.213 | 0.97 | -2.213 | -4.888 | 5.263 | 7.133 | 2.345 | -0.583 | 7.551%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -2.982 | 1.01 | -2.982 | 0.97 | -2.11 | 0.97 | -2.11 | -5.027 | 5.263 | 6.933 | 2.279 | -0.584 | 7.767%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.011 | -2.937 | 1.011 | -2.937 | 0.97 | -2.054 | 0.97 | -2.054 | -5.104 | 5.263 | 6.823 | 2.243 | -0.584 | 7.886%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.011 | -2.933 | 1.011 | -2.933 | 0.97 | -2.049 | 0.97 | -2.049 | -5.11 | 5.263 | 6.814 | 2.24 | -0.584 | 7.896%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.001 | 1.01 | -3.001 | 0.97 | -2.134 | 0.97 | -2.134 | -4.995 | 5.263 | 6.979 | 2.294 | -0.584 | 7.718%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.175 | 1.007 | -3.175 | 0.97 | -2.354 | 0.97 | -2.354 | -4.696 | 5.263 | 7.407 | 2.434 | -0.579 | 7.255%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.003 | -3.441 | 1.003 | -3.441 | 0.97 | -2.691 | 0.97 | -2.691 | -4.235 | 5.263 | 8.062 | 2.65 | -0.564 | 6.541%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.001 | -3.622 | 1.001 | -3.622 | 0.97 | -2.924 | 0.97 | -2.924 | -3.916 | 5.263 | 8.511 | 2.797 | -0.548 | 6.047%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -3.673 | 1 | -3.673 | 0.97 | -2.989 | 0.97 | -2.989 | -3.825 | 5.263 | 8.639 | 2.839 | -0.542 | 5.907%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 5 | 1 | -3.694 | 1 | -3.694 | 0.97 | -3.016 | 0.97 | -3.016 | -3.788 | 5.258 | 8.69 | 2.856 | -0.54 | 5.85%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 5 | 0.999 | -3.707 | 0.999 | -3.707 | 0.97 | -3.033 | 0.97 | -3.033 | -3.765 | 5.242 | 8.723 | 2.867 | -0.538 | 5.814%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 5 | 0.999 | -3.72 | 0.999 | -3.72 | 0.97 | -3.05 | 0.97 | -3.05 | -3.741 | 5.226 | 8.755 | 2.878 | -0.537 | 5.778%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 5 | 0.999 | -3.733 | 0.999 | -3.733 | 0.97 | -3.066 | 0.97 | -3.066 | -3.719 | 5.226 | 8.787 | 2.888 | -0.535 | 5.743%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 5 | 0.999 | -3.739 | 0.999 | -3.739 | 0.97 | -3.075 | 0.97 | -3.075 | -3.707 | 5.237 | 8.803 | 2.894 | -0.535 | 5.724%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 5 | 0.999 | -3.767 | 0.999 | -3.767 | 0.97 | -3.111 | 0.97 | -3.111 | -3.657 | 5.252 | 8.873 | 2.916 | -0.531 | 5.647%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 5 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -3.847 | 0.97 | -3.214 | 0.97 | -3.214 | -3.513 | 5.258 | 9.074 | 2.982 | -0.52 | 5.425%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -3.97 | 0.97 | -3.374 | 0.97 | -3.374 | -3.292 | 5.263 | 9.381 | 3.083 | -0.502 | 5.083%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -4.02 | 0.97 | -3.438 | 0.97 | -3.438 | -3.202 | 5.263 | 9.506 | 3.124 | -0.494 | 4.943%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.995 | -4.005 | 0.995 | -4.005 | 0.97 | -3.42 | 0.97 | -3.42 | -3.228 | 5.263 | 9.469 | 3.112 | -0.497 | 4.984%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -3.959 | 0.97 | -3.359 | 0.97 | -3.359 | -3.312 | 5.263 | 9.353 | 3.074 | -0.504 | 5.114%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -3.858 | 0.97 | -3.229 | 0.97 | -3.229 | -3.493 | 5.263 | 9.101 | 2.991 | -0.519 | 5.394%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1 | -3.656 | 1 | -3.656 | 0.97 | -2.967 | 0.97 | -2.967 | -3.856 | 5.263 | 8.595 | 2.825 | -0.544 | 5.955%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.004 | -3.408 | 1.004 | -3.408 | 0.97 | -2.649 | 0.97 | -2.649 | -4.292 | 5.263 | 7.98 | 2.623 | -0.567 | 6.63%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.201 | 1.007 | -3.201 | 0.97 | -2.386 | 0.97 | -2.386 | -4.653 | 5.263 | 7.469 | 2.455 | -0.578 | 7.188%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.009 | -3.064 | 1.009 | -3.064 | 0.97 | -2.213 | 0.97 | -2.213 | -4.888 | 10.526 | 7.133 | 2.345 | -0.583 | 7.551%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -2.982 | 1.01 | -2.982 | 0.97 | -2.11 | 0.97 | -2.11 | -5.027 | 10.526 | 6.933 | 2.279 | -0.584 | 7.767%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.011 | -2.937 | 1.011 | -2.937 | 0.97 | -2.054 | 0.97 | -2.054 | -5.104 | 10.526 | 6.823 | 2.243 | -0.584 | 7.886%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.011 | -2.933 | 1.011 | -2.933 | 0.97 | -2.049 | 0.97 | -2.049 | -5.11 | 10.526 | 6.814 | 2.24 | -0.584 | 7.896%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.001 | 1.01 | -3.001 | 0.97 | -2.134 | 0.97 | -2.134 | -4.995 | 10.526 | 6.979 | 2.294 | -0.584 | 7.718%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.175 | 1.007 | -3.175 | 0.97 | -2.354 | 0.97 | -2.354 | -4.696 | 10.526 | 7.407 | 2.434 | -0.579 | 7.255%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 5 | 1.003 | -3.441 | 1.003 | -3.441 | 0.97 | -2.691 | 0.97 | -2.691 | -4.235 | 10.505 | 8.062 | 2.65 | -0.564 | 6.541%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 5 | 1.001 | -3.622 | 1.001 | -3.622 | 0.97 | -2.924 | 0.97 | -2.924 | -3.916 | 10.231 | 8.511 | 2.797 | -0.548 | 6.047%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 5 | 1 | -3.673 | 1 | -3.673 | 0.97 | -2.989 | 0.97 | -2.989 | -3.825 | 9.41 | 8.639 | 2.839 | -0.542 | 5.907%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 5 | 1 | -3.694 | 1 | -3.694 | 0.97 | -3.016 | 0.97 | -3.016 | -3.788 | 8.284 | 8.69 | 2.856 | -0.54 | 5.85%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 5 | 0.999 | -3.707 | 0.999 | -3.707 | 0.97 | -3.033 | 0.97 | -3.033 | -3.765 | 7.147 | 8.723 | 2.867 | -0.538 | 5.814%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 5 | 0.999 | -3.72 | 0.999 | -3.72 | 0.97 | -3.05 | 0.97 | -3.05 | -3.741 | 6.516 | 8.755 | 2.878 | -0.537 | 5.778%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 5 | 0.999 | -3.733 | 0.999 | -3.733 | 0.97 | -3.066 | 0.97 | -3.066 | -3.719 | 6.705 | 8.787 | 2.888 | -0.535 | 5.743%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 5 | 0.999 | -3.739 | 0.999 | -3.739 | 0.97 | -3.075 | 0.97 | -3.075 | -3.707 | 7.01 | 8.803 | 2.894 | -0.535 | 5.724%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 5 | 0.999 | -3.767 | 0.999 | -3.767 | 0.97 | -3.111 | 0.97 | -3.111 | -3.657 | 7.884 | 8.873 | 2.916 | -0.531 | 5.647%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 5 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -3.847 | 0.97 | -3.214 | 0.97 | -3.214 | -3.513 | 8.916 | 9.074 | 2.982 | -0.52 | 5.425%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 5 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -3.97 | 0.97 | -3.374 | 0.97 | -3.374 | -3.292 | 9.842 | 9.381 | 3.083 | -0.502 | 5.083%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 5 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -4.02 | 0.97 | -3.438 | 0.97 | -3.438 | -3.202 | 10.379 | 9.506 | 3.124 | -0.494 | 4.943%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 5 | 0.995 | -4.005 | 0.995 | -4.005 | 0.97 | -3.42 | 0.97 | -3.42 | -3.228 | 10.515 | 9.469 | 3.112 | -0.497 | 4.984%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -3.959 | 0.97 | -3.359 | 0.97 | -3.359 | -3.312 | 10.526 | 9.353 | 3.074 | -0.504 | 5.114%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -3.858 | 0.97 | -3.229 | 0.97 | -3.229 | -3.493 | 10.526 | 9.101 | 2.991 | -0.519 | 5.394%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -3.656 | 1 | -3.656 | 0.97 | -2.967 | 0.97 | -2.967 | -3.856 | 10.526 | 8.595 | 2.825 | -0.544 | 5.955%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.004 | -3.408 | 1.004 | -3.408 | 0.97 | -2.649 | 0.97 | -2.649 | -4.292 | 10.526 | 7.98 | 2.623 | -0.567 | 6.63%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.201 | 1.007 | -3.201 | 0.97 | -2.386 | 0.97 | -2.386 | -4.653 | 10.526 | 7.469 | 2.455 | -0.578 | 7.188%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.009 | -3.064 | 1.009 | -3.064 | 0.97 | -2.213 | 0.97 | -2.213 | -4.888 | 10.526 | 7.133 | 2.345 | -0.583 | 7.551%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -2.982 | 1.01 | -2.982 | 0.97 | -2.11 | 0.97 | -2.11 | -5.027 | 10.526 | 6.933 | 2.279 | -0.584 | 7.767%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.011 | -2.937 | 1.011 | -2.937 | 0.97 | -2.054 | 0.97 | -2.054 | -5.104 | 10.526 | 6.823 | 2.243 | -0.584 | 7.886%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.011 | -2.933 | 1.011 | -2.933 | 0.97 | -2.049 | 0.97 | -2.049 | -5.11 | 10.526 | 6.814 | 2.24 | -0.584 | 7.896%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.001 | 1.01 | -3.001 | 0.97 | -2.134 | 0.97 | -2.134 | -4.995 | 10.526 | 6.979 | 2.294 | -0.584 | 7.718%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.175 | 1.007 | -3.175 | 0.97 | -2.354 | 0.97 | -2.354 | -4.696 | 10.526 | 7.407 | 2.434 | -0.579 | 7.255%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.003 | -3.441 | 1.003 | -3.441 | 0.97 | -2.691 | 0.97 | -2.691 | -4.235 | 10.526 | 8.062 | 2.65 | -0.564 | 6.541%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 5 | 1.001 | -3.622 | 1.001 | -3.622 | 0.97 | -2.924 | 0.97 | -2.924 | -3.916 | 10.515 | 8.511 | 2.797 | -0.548 | 6.047%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 5 | 1 | -3.673 | 1 | -3.673 | 0.97 | -2.989 | 0.97 | -2.989 | -3.825 | 10.41 | 8.639 | 2.839 | -0.542 | 5.907%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 5 | 1 | -3.694 | 1 | -3.694 | 0.97 | -3.016 | 0.97 | -3.016 | -3.788 | 10.189 | 8.69 | 2.856 | -0.54 | 5.85%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 5 | 0.999 | -3.707 | 0.999 | -3.707 | 0.97 | -3.033 | 0.97 | -3.033 | -3.765 | 9.958 | 8.723 | 2.867 | -0.538 | 5.814%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 5 | 0.999 | -3.72 | 0.999 | -3.72 | 0.97 | -3.05 | 0.97 | -3.05 | -3.741 | 9.831 | 8.755 | 2.878 | -0.537 | 5.778%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 5 | 0.999 | -3.733 | 0.999 | -3.733 | 0.97 | -3.066 | 0.97 | -3.066 | -3.719 | 9.968 | 8.787 | 2.888 | -0.535 | 5.743%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 5 | 0.999 | -3.739 | 0.999 | -3.739 | 0.97 | -3.075 | 0.97 | -3.075 | -3.707 | 10.031 | 8.803 | 2.894 | -0.535 | 5.724%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 5 | 0.999 | -3.767 | 0.999 | -3.767 | 0.97 | -3.111 | 0.97 | -3.111 | -3.657 | 10.294 | 8.873 | 2.916 | -0.531 | 5.647%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 5 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -3.847 | 0.97 | -3.214 | 0.97 | -3.214 | -3.513 | 10.473 | 9.074 | 2.982 | -0.52 | 5.425%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -3.97 | 0.97 | -3.374 | 0.97 | -3.374 | -3.292 | 10.526 | 9.381 | 3.083 | -0.502 | 5.083%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -4.02 | 0.97 | -3.438 | 0.97 | -3.438 | -3.202 | 10.526 | 9.506 | 3.124 | -0.494 | 4.943%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.995 | -4.005 | 0.995 | -4.005 | 0.97 | -3.42 | 0.97 | -3.42 | -3.228 | 10.526 | 9.469 | 3.112 | -0.497 | 4.984%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -3.959 | 0.97 | -3.359 | 0.97 | -3.359 | -3.312 | 10.526 | 9.353 | 3.074 | -0.504 | 5.114%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -3.858 | 0.97 | -3.229 | 0.97 | -3.229 | -3.493 | 10.526 | 9.101 | 2.991 | -0.519 | 5.394%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -3.656 | 1 | -3.656 | 0.97 | -2.967 | 0.97 | -2.967 | -3.856 | 10.526 | 8.595 | 2.825 | -0.544 | 5.955%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.004 | -3.408 | 1.004 | -3.408 | 0.97 | -2.649 | 0.97 | -2.649 | -4.292 | 10.526 | 7.98 | 2.623 | -0.567 | 6.63%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.201 | 1.007 | -3.201 | 0.97 | -2.386 | 0.97 | -2.386 | -4.653 | 10.526 | 7.469 | 2.455 | -0.578 | 7.188%
1 | 7.716 | 2.536 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.009 | -3.064 | 1.009 | -3.064 | 0.97 | -2.213 | 0.97 | -2.213 | -4.888 | 10.526 | 7.133 | 2.345 | -0.583 | 7.551%
2 | 7.517 | 2.471 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -2.982 | 1.01 | -2.982 | 0.97 | -2.11 | 0.97 | -2.11 | -5.027 | 10.526 | 6.933 | 2.279 | -0.584 | 7.767%
3 | 7.407 | 2.435 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.011 | -2.937 | 1.011 | -2.937 | 0.97 | -2.054 | 0.97 | -2.054 | -5.104 | 10.526 | 6.823 | 2.243 | -0.584 | 7.886%
4 | 7.398 | 2.432 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.011 | -2.933 | 1.011 | -2.933 | 0.97 | -2.049 | 0.97 | -2.049 | -5.11 | 10.526 | 6.814 | 2.24 | -0.584 | 7.896%
5 | 7.563 | 2.486 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.001 | 1.01 | -3.001 | 0.97 | -2.134 | 0.97 | -2.134 | -4.995 | 10.526 | 6.979 | 2.294 | -0.584 | 7.718%
6 | 7.986 | 2.625 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.175 | 1.007 | -3.175 | 0.97 | -2.354 | 0.97 | -2.354 | -4.696 | 10.526 | 7.407 | 2.434 | -0.579 | 7.255%
7 | 8.626 | 2.835 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.003 | -3.441 | 1.003 | -3.441 | 0.97 | -2.691 | 0.97 | -2.691 | -4.235 | 10.526 | 8.062 | 2.65 | -0.564 | 6.541%
8 | 9.059 | 2.978 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.001 | -3.622 | 1.001 | -3.622 | 0.97 | -2.924 | 0.97 | -2.924 | -3.916 | 10.526 | 8.511 | 2.797 | -0.548 | 6.047%
9 | 9.181 | 3.018 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -3.673 | 1 | -3.673 | 0.97 | -2.989 | 0.97 | -2.989 | -3.825 | 10.526 | 8.639 | 2.839 | -0.542 | 5.907%
10 | 9.23 | 3.034 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 5 | 1 | -3.694 | 1 | -3.694 | 0.97 | -3.016 | 0.97 | -3.016 | -3.788 | 10.515 | 8.69 | 2.856 | -0.54 | 5.85%
11 | 9.261 | 3.044 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 5 | 0.999 | -3.707 | 0.999 | -3.707 | 0.97 | -3.033 | 0.97 | -3.033 | -3.765 | 10.484 | 8.723 | 2.867 | -0.538 | 5.814%
12 | 9.292 | 3.054 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 5 | 0.999 | -3.72 | 0.999 | -3.72 | 0.97 | -3.05 | 0.97 | -3.05 | -3.741 | 10.452 | 8.755 | 2.878 | -0.537 | 5.778%
13 | 9.322 | 3.064 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 5 | 0.999 | -3.733 | 0.999 | -3.733 | 0.97 | -3.066 | 0.97 | -3.066 | -3.719 | 10.452 | 8.787 | 2.888 | -0.535 | 5.743%
14 | 9.338 | 3.069 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 5 | 0.999 | -3.739 | 0.999 | -3.739 | 0.97 | -3.075 | 0.97 | -3.075 | -3.707 | 10.473 | 8.803 | 2.894 | -0.535 | 5.724%
15 | 9.404 | 3.091 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 5 | 0.999 | -3.767 | 0.999 | -3.767 | 0.97 | -3.111 | 0.97 | -3.111 | -3.657 | 10.505 | 8.873 | 2.916 | -0.531 | 5.647%
16 | 9.594 | 3.153 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 5 | 0.997 | -3.847 | 0.997 | -3.847 | 0.97 | -3.214 | 0.97 | -3.214 | -3.513 | 10.515 | 9.074 | 2.982 | -0.52 | 5.425%
17 | 9.883 | 3.248 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.97 | 0.996 | -3.97 | 0.97 | -3.374 | 0.97 | -3.374 | -3.292 | 10.526 | 9.381 | 3.083 | -0.502 | 5.083%
18 | 10 | 3.287 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.995 | -4.02 | 0.995 | -4.02 | 0.97 | -3.438 | 0.97 | -3.438 | -3.202 | 10.526 | 9.506 | 3.124 | -0.494 | 4.943%
19 | 9.966 | 3.276 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.995 | -4.005 | 0.995 | -4.005 | 0.97 | -3.42 | 0.97 | -3.42 | -3.228 | 10.526 | 9.469 | 3.112 | -0.497 | 4.984%
20 | 9.857 | 3.24 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.996 | -3.959 | 0.996 | -3.959 | 0.97 | -3.359 | 0.97 | -3.359 | -3.312 | 10.526 | 9.353 | 3.074 | -0.504 | 5.114%
21 | 9.62 | 3.162 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 0.997 | -3.858 | 0.997 | -3.858 | 0.97 | -3.229 | 0.97 | -3.229 | -3.493 | 10.526 | 9.101 | 2.991 | -0.519 | 5.394%
22 | 9.139 | 3.004 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1 | -3.656 | 1 | -3.656 | 0.97 | -2.967 | 0.97 | -2.967 | -3.856 | 10.526 | 8.595 | 2.825 | -0.544 | 5.955%
23 | 8.547 | 2.809 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.004 | -3.408 | 1.004 | -3.408 | 0.97 | -2.649 | 0.97 | -2.649 | -4.292 | 10.526 | 7.98 | 2.623 | -0.567 | 6.63%
24 | 8.047 | 2.645 | 0.95 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.201 | 1.007 | -3.201 | 0.97 | -2.386 | 0.97 | -2.386 | -4.653 | 10.526 | 7.469 | 2.455 | -0.578 | 7.188%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.075 | 1.017 | -3.179 | 1.029 | -0.937 | 1.004 | -3.041 | -5.263 | 5.263 | 7.518 | 1.527 | -0.198 | 2.566%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.048 | 1.018 | -3.095 | 1.03 | -0.91 | 1.005 | -2.957 | -5.263 | 5.263 | 7.324 | 1.487 | -0.193 | 2.565%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.032 | 1.018 | -3.048 | 1.03 | -0.895 | 1.005 | -2.911 | -5.263 | 5.263 | 7.217 | 1.465 | -0.19 | 2.565%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.031 | 1.018 | -3.044 | 1.03 | -0.894 | 1.005 | -2.907 | -5.263 | 5.263 | 7.208 | 1.464 | -0.19 | 2.565%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.054 | 1.018 | -3.114 | 1.029 | -0.916 | 1.004 | -2.976 | -5.263 | 5.263 | 7.369 | 1.496 | -0.194 | 2.565%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.113 | 1.016 | -3.293 | 1.029 | -0.974 | 1.002 | -3.155 | -5.263 | 5.263 | 7.781 | 1.58 | -0.205 | 2.566%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 3 | 1.042 | -1.202 | 1.012 | -3.567 | 1.028 | -1.063 | 0.999 | -3.428 | -5.252 | 5.252 | 8.406 | 1.707 | -0.22 | 2.551%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 3 | 1.041 | -1.263 | 1.01 | -3.752 | 1.028 | -1.127 | 0.998 | -3.616 | -5.116 | 5.116 | 8.834 | 1.794 | -0.225 | 2.484%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 3 | 1.041 | -1.28 | 1.01 | -3.805 | 1.029 | -1.155 | 0.998 | -3.68 | -4.705 | 4.705 | 8.971 | 1.822 | -0.21 | 2.282%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 3 | 1.041 | -1.287 | 1.009 | -3.826 | 1.03 | -1.177 | 0.999 | -3.716 | -4.142 | 4.142 | 9.045 | 1.837 | -0.185 | 2.007%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 3 | 1.041 | -1.291 | 1.009 | -3.84 | 1.032 | -1.195 | 1 | -3.744 | -3.574 | 3.574 | 9.099 | 1.848 | -0.162 | 1.745%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 3 | 1.041 | -1.296 | 1.009 | -3.853 | 1.032 | -1.208 | 1.001 | -3.766 | -3.258 | 3.258 | 9.144 | 1.857 | -0.148 | 1.59%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 3 | 1.041 | -1.3 | 1.009 | -3.866 | 1.032 | -1.211 | 1.001 | -3.777 | -3.353 | 3.353 | 9.171 | 1.862 | -0.151 | 1.618%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 3 | 1.041 | -1.302 | 1.009 | -3.873 | 1.032 | -1.209 | 1 | -3.78 | -3.505 | 3.505 | 9.18 | 1.864 | -0.158 | 1.693%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 3 | 1.041 | -1.311 | 1.008 | -3.901 | 1.031 | -1.206 | 0.999 | -3.796 | -3.942 | 3.942 | 9.225 | 1.873 | -0.179 | 1.907%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 3 | 1.04 | -1.338 | 1.008 | -3.983 | 1.029 | -1.219 | 0.997 | -3.864 | -4.458 | 4.458 | 9.387 | 1.906 | -0.207 | 2.161%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 3 | 1.04 | -1.379 | 1.006 | -4.109 | 1.027 | -1.246 | 0.994 | -3.976 | -4.921 | 4.921 | 9.646 | 1.959 | -0.237 | 2.398%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 3 | 1.04 | -1.395 | 1.005 | -4.16 | 1.027 | -1.254 | 0.993 | -4.019 | -5.189 | 5.189 | 9.747 | 1.979 | -0.253 | 2.533%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.04 | -1.39 | 1.006 | -4.145 | 1.026 | -1.248 | 0.993 | -4.002 | -5.258 | 5.258 | 9.71 | 1.972 | -0.256 | 2.567%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.375 | 1.006 | -4.097 | 1.027 | -1.233 | 0.993 | -3.955 | -5.263 | 5.263 | 9.604 | 1.95 | -0.253 | 2.569%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.342 | 1.007 | -3.995 | 1.027 | -1.2 | 0.994 | -3.853 | -5.263 | 5.263 | 9.373 | 1.903 | -0.247 | 2.569%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.274 | 1.01 | -3.787 | 1.027 | -1.133 | 0.997 | -3.646 | -5.263 | 5.263 | 8.904 | 1.808 | -0.235 | 2.568%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.191 | 1.013 | -3.533 | 1.028 | -1.051 | 1 | -3.393 | -5.263 | 5.263 | 8.328 | 1.691 | -0.219 | 2.567%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.121 | 1.015 | -3.319 | 1.029 | -0.983 | 1.002 | -3.181 | -5.263 | 5.263 | 7.841 | 1.592 | -0.206 | 2.566%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.075 | 1.017 | -3.179 | 1.029 | -0.937 | 1.004 | -3.041 | -5.263 | 5.263 | 7.518 | 1.527 | -0.198 | 2.565%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.048 | 1.018 | -3.095 | 1.03 | -0.91 | 1.005 | -2.957 | -5.263 | 5.263 | 7.324 | 1.487 | -0.193 | 2.565%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.032 | 1.018 | -3.048 | 1.03 | -0.895 | 1.005 | -2.911 | -5.263 | 5.263 | 7.217 | 1.465 | -0.19 | 2.565%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.031 | 1.018 | -3.044 | 1.03 | -0.894 | 1.005 | -2.907 | -5.263 | 5.263 | 7.208 | 1.464 | -0.19 | 2.565%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.054 | 1.018 | -3.114 | 1.029 | -0.916 | 1.004 | -2.976 | -5.263 | 5.263 | 7.369 | 1.496 | -0.194 | 2.565%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.113 | 1.016 | -3.293 | 1.029 | -0.974 | 1.002 | -3.155 | -5.263 | 5.263 | 7.781 | 1.58 | -0.205 | 2.566%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.202 | 1.012 | -3.567 | 1.028 | -1.062 | 0.999 | -3.427 | -5.263 | 5.263 | 8.405 | 1.707 | -0.221 | 2.567%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.041 | -1.263 | 1.01 | -3.752 | 1.028 | -1.122 | 0.997 | -3.612 | -5.258 | 5.258 | 8.827 | 1.792 | -0.232 | 2.565%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 3 | 1.041 | -1.28 | 1.01 | -3.805 | 1.028 | -1.141 | 0.997 | -3.666 | -5.205 | 5.205 | 8.948 | 1.817 | -0.233 | 2.539%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 3 | 1.041 | -1.287 | 1.009 | -3.826 | 1.028 | -1.151 | 0.997 | -3.69 | -5.095 | 5.095 | 9.002 | 1.828 | -0.228 | 2.474%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 3 | 1.041 | -1.291 | 1.009 | -3.84 | 1.028 | -1.158 | 0.997 | -3.707 | -4.979 | 4.979 | 9.037 | 1.835 | -0.224 | 2.417%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 3 | 1.041 | -1.296 | 1.009 | -3.853 | 1.028 | -1.164 | 0.997 | -3.722 | -4.916 | 4.916 | 9.07 | 1.842 | -0.222 | 2.386%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 3 | 1.041 | -1.3 | 1.009 | -3.866 | 1.028 | -1.167 | 0.997 | -3.733 | -4.984 | 4.984 | 9.096 | 1.847 | -0.226 | 2.42%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 3 | 1.041 | -1.302 | 1.009 | -3.873 | 1.028 | -1.168 | 0.996 | -3.739 | -5.016 | 5.016 | 9.111 | 1.85 | -0.227 | 2.436%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 3 | 1.041 | -1.311 | 1.008 | -3.901 | 1.027 | -1.174 | 0.996 | -3.764 | -5.147 | 5.147 | 9.169 | 1.862 | -0.235 | 2.501%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 3 | 1.04 | -1.338 | 1.008 | -3.983 | 1.027 | -1.197 | 0.995 | -3.843 | -5.237 | 5.237 | 9.35 | 1.899 | -0.244 | 2.545%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.379 | 1.006 | -4.109 | 1.026 | -1.236 | 0.993 | -3.966 | -5.263 | 5.263 | 9.629 | 1.955 | -0.254 | 2.569%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.395 | 1.005 | -4.16 | 1.026 | -1.252 | 0.992 | -4.017 | -5.263 | 5.263 | 9.743 | 1.978 | -0.257 | 2.57%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.39 | 1.006 | -4.145 | 1.026 | -1.248 | 0.993 | -4.002 | -5.263 | 5.263 | 9.71 | 1.972 | -0.256 | 2.57%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.375 | 1.006 | -4.097 | 1.027 | -1.233 | 0.993 | -3.955 | -5.263 | 5.263 | 9.604 | 1.95 | -0.253 | 2.569%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.342 | 1.007 | -3.995 | 1.027 | -1.2 | 0.994 | -3.853 | -5.263 | 5.263 | 9.373 | 1.903 | -0.247 | 2.569%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.274 | 1.01 | -3.787 | 1.027 | -1.133 | 0.997 | -3.646 | -5.263 | 5.263 | 8.904 | 1.808 | -0.235 | 2.568%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.191 | 1.013 | -3.533 | 1.028 | -1.051 | 1 | -3.393 | -5.263 | 5.263 | 8.328 | 1.691 | -0.219 | 2.567%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.121 | 1.015 | -3.319 | 1.029 | -0.983 | 1.002 | -3.181 | -5.263 | 5.263 | 7.841 | 1.592 | -0.206 | 2.566%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.075 | 1.017 | -3.179 | 1.029 | -0.937 | 1.004 | -3.041 | -5.263 | 5.263 | 7.518 | 1.527 | -0.198 | 2.565%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.048 | 1.018 | -3.095 | 1.03 | -0.91 | 1.005 | -2.957 | -5.263 | 5.263 | 7.324 | 1.487 | -0.193 | 2.565%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.032 | 1.018 | -3.048 | 1.03 | -0.895 | 1.005 | -2.911 | -5.263 | 5.263 | 7.217 | 1.465 | -0.19 | 2.565%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.031 | 1.018 | -3.044 | 1.03 | -0.894 | 1.005 | -2.907 | -5.263 | 5.263 | 7.208 | 1.464 | -0.19 | 2.565%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.043 | -1.054 | 1.018 | -3.114 | 1.029 | -0.916 | 1.004 | -2.976 | -5.263 | 5.263 | 7.369 | 1.496 | -0.194 | 2.565%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.113 | 1.016 | -3.293 | 1.029 | -0.974 | 1.002 | -3.155 | -5.263 | 5.263 | 7.781 | 1.58 | -0.205 | 2.566%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.202 | 1.012 | -3.567 | 1.028 | -1.062 | 0.999 | -3.427 | -5.263 | 5.263 | 8.405 | 1.707 | -0.221 | 2.567%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.263 | 1.01 | -3.752 | 1.028 | -1.122 | 0.997 | -3.612 | -5.263 | 5.263 | 8.826 | 1.792 | -0.233 | 2.568%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.28 | 1.01 | -3.805 | 1.027 | -1.139 | 0.997 | -3.664 | -5.263 | 5.263 | 8.945 | 1.816 | -0.236 | 2.568%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.041 | -1.287 | 1.009 | -3.826 | 1.027 | -1.146 | 0.996 | -3.685 | -5.258 | 5.258 | 8.993 | 1.826 | -0.237 | 2.565%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 3 | 1.041 | -1.291 | 1.009 | -3.84 | 1.027 | -1.151 | 0.996 | -3.699 | -5.242 | 5.242 | 9.024 | 1.832 | -0.237 | 2.558%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 3 | 1.041 | -1.296 | 1.009 | -3.853 | 1.027 | -1.155 | 0.996 | -3.713 | -5.226 | 5.226 | 9.055 | 1.839 | -0.237 | 2.55%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 3 | 1.041 | -1.3 | 1.009 | -3.866 | 1.027 | -1.159 | 0.996 | -3.726 | -5.226 | 5.226 | 9.084 | 1.845 | -0.238 | 2.55%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 3 | 1.041 | -1.302 | 1.009 | -3.873 | 1.027 | -1.162 | 0.996 | -3.733 | -5.237 | 5.237 | 9.1 | 1.848 | -0.238 | 2.544%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 3 | 1.041 | -1.311 | 1.008 | -3.901 | 1.027 | -1.171 | 0.996 | -3.761 | -5.252 | 5.252 | 9.164 | 1.861 | -0.24 | 2.552%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 3 | 1.04 | -1.338 | 1.008 | -3.983 | 1.027 | -1.196 | 0.995 | -3.842 | -5.258 | 5.258 | 9.348 | 1.898 | -0.246 | 2.566%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.379 | 1.006 | -4.109 | 1.026 | -1.236 | 0.993 | -3.966 | -5.263 | 5.263 | 9.629 | 1.955 | -0.254 | 2.569%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.395 | 1.005 | -4.16 | 1.026 | -1.252 | 0.992 | -4.017 | -5.263 | 5.263 | 9.743 | 1.978 | -0.257 | 2.57%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.39 | 1.006 | -4.145 | 1.026 | -1.248 | 0.993 | -4.002 | -5.263 | 5.263 | 9.71 | 1.972 | -0.256 | 2.57%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.375 | 1.006 | -4.097 | 1.027 | -1.233 | 0.993 | -3.955 | -5.263 | 5.263 | 9.604 | 1.95 | -0.253 | 2.569%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.04 | -1.342 | 1.007 | -3.995 | 1.027 | -1.2 | 0.994 | -3.853 | -5.263 | 5.263 | 9.373 | 1.903 | -0.247 | 2.569%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.041 | -1.274 | 1.01 | -3.787 | 1.027 | -1.133 | 0.997 | -3.646 | -5.263 | 5.263 | 8.904 | 1.808 | -0.235 | 2.568%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.191 | 1.013 | -3.533 | 1.028 | -1.051 | 1 | -3.393 | -5.263 | 5.263 | 8.328 | 1.691 | -0.219 | 2.567%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 3 | 1.042 | -1.121 | 1.015 | -3.319 | 1.029 | -0.983 | 1.002 | -3.181 | -5.263 | 5.263 | 7.841 | 1.592 | -0.206 | 2.566%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.075 | 1.017 | -3.179 | 1.015 | -0.795 | 0.99 | -2.898 | -10.526 | 10.526 | 7.316 | 1.486 | -0.4 | 5.182%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.048 | 1.018 | -3.095 | 1.016 | -0.768 | 0.991 | -2.814 | -10.526 | 10.526 | 7.128 | 1.447 | -0.389 | 5.181%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.032 | 1.018 | -3.048 | 1.016 | -0.753 | 0.992 | -2.768 | -10.526 | 10.526 | 7.023 | 1.426 | -0.384 | 5.181%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.031 | 1.018 | -3.044 | 1.016 | -0.752 | 0.992 | -2.765 | -10.526 | 10.526 | 7.015 | 1.424 | -0.383 | 5.181%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.054 | 1.018 | -3.114 | 1.016 | -0.774 | 0.991 | -2.834 | -10.526 | 10.526 | 7.171 | 1.456 | -0.392 | 5.181%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.113 | 1.016 | -3.293 | 1.015 | -0.831 | 0.989 | -3.012 | -10.526 | 10.526 | 7.572 | 1.538 | -0.414 | 5.183%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 3 | 1.042 | -1.202 | 1.012 | -3.567 | 1.014 | -0.919 | 0.986 | -3.284 | -10.505 | 10.505 | 8.181 | 1.661 | -0.445 | 5.157%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 3 | 1.041 | -1.263 | 1.01 | -3.752 | 1.015 | -0.986 | 0.985 | -3.475 | -10.231 | 10.231 | 8.604 | 1.747 | -0.455 | 5.022%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 3 | 1.041 | -1.28 | 1.01 | -3.805 | 1.017 | -1.025 | 0.986 | -3.55 | -9.41 | 9.41 | 8.758 | 1.778 | -0.423 | 4.613%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 3 | 1.041 | -1.287 | 1.009 | -3.826 | 1.019 | -1.063 | 0.989 | -3.602 | -8.284 | 8.284 | 8.856 | 1.798 | -0.374 | 4.057%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 3 | 1.041 | -1.291 | 1.009 | -3.84 | 1.022 | -1.098 | 0.991 | -3.646 | -7.147 | 7.147 | 8.936 | 1.815 | -0.325 | 3.507%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 3 | 1.041 | -1.296 | 1.009 | -3.853 | 1.024 | -1.12 | 0.993 | -3.677 | -6.516 | 6.516 | 8.995 | 1.827 | -0.297 | 3.193%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 3 | 1.041 | -1.3 | 1.009 | -3.866 | 1.024 | -1.12 | 0.992 | -3.686 | -6.705 | 6.705 | 9.017 | 1.831 | -0.305 | 3.27%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 3 | 1.041 | -1.302 | 1.009 | -3.873 | 1.023 | -1.113 | 0.991 | -3.684 | -7.01 | 7.01 | 9.019 | 1.831 | -0.319 | 3.421%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 3 | 1.041 | -1.311 | 1.008 | -3.901 | 1.02 | -1.098 | 0.989 | -3.688 | -7.884 | 7.884 | 9.041 | 1.836 | -0.363 | 3.855%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 3 | 1.04 | -1.338 | 1.008 | -3.983 | 1.017 | -1.096 | 0.985 | -3.741 | -8.916 | 8.916 | 9.175 | 1.863 | -0.419 | 4.368%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 3 | 1.04 | -1.379 | 1.006 | -4.109 | 1.014 | -1.108 | 0.981 | -3.839 | -9.842 | 9.842 | 9.404 | 1.91 | -0.479 | 4.846%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 3 | 1.04 | -1.395 | 1.005 | -4.16 | 1.013 | -1.109 | 0.979 | -3.874 | -10.379 | 10.379 | 9.488 | 1.927 | -0.512 | 5.117%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.04 | -1.39 | 1.006 | -4.145 | 1.012 | -1.101 | 0.979 | -3.855 | -10.515 | 10.515 | 9.449 | 1.919 | -0.517 | 5.186%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.375 | 1.006 | -4.097 | 1.013 | -1.085 | 0.98 | -3.808 | -10.526 | 10.526 | 9.345 | 1.898 | -0.512 | 5.191%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.342 | 1.007 | -3.995 | 1.013 | -1.053 | 0.981 | -3.706 | -10.526 | 10.526 | 9.121 | 1.852 | -0.499 | 5.19%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.274 | 1.01 | -3.787 | 1.014 | -0.988 | 0.983 | -3.5 | -10.526 | 10.526 | 8.665 | 1.759 | -0.474 | 5.188%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.191 | 1.013 | -3.533 | 1.014 | -0.907 | 0.986 | -3.249 | -10.526 | 10.526 | 8.104 | 1.646 | -0.443 | 5.185%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.121 | 1.015 | -3.319 | 1.015 | -0.839 | 0.989 | -3.037 | -10.526 | 10.526 | 7.63 | 1.549 | -0.417 | 5.183%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.075 | 1.017 | -3.179 | 1.015 | -0.795 | 0.99 | -2.898 | -10.526 | 10.526 | 7.316 | 1.486 | -0.4 | 5.182%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.048 | 1.018 | -3.095 | 1.016 | -0.768 | 0.991 | -2.814 | -10.526 | 10.526 | 7.128 | 1.447 | -0.389 | 5.181%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.032 | 1.018 | -3.048 | 1.016 | -0.753 | 0.992 | -2.768 | -10.526 | 10.526 | 7.023 | 1.426 | -0.384 | 5.181%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.031 | 1.018 | -3.044 | 1.016 | -0.752 | 0.992 | -2.765 | -10.526 | 10.526 | 7.015 | 1.424 | -0.383 | 5.181%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.054 | 1.018 | -3.114 | 1.016 | -0.774 | 0.991 | -2.834 | -10.526 | 10.526 | 7.171 | 1.456 | -0.392 | 5.181%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.113 | 1.016 | -3.293 | 1.015 | -0.831 | 0.989 | -3.012 | -10.526 | 10.526 | 7.572 | 1.538 | -0.414 | 5.183%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.202 | 1.012 | -3.567 | 1.014 | -0.918 | 0.986 | -3.282 | -10.526 | 10.526 | 8.179 | 1.661 | -0.447 | 5.185%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.041 | -1.263 | 1.01 | -3.752 | 1.014 | -0.977 | 0.984 | -3.467 | -10.515 | 10.515 | 8.59 | 1.744 | -0.469 | 5.182%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 3 | 1.041 | -1.28 | 1.01 | -3.805 | 1.014 | -0.996 | 0.983 | -3.522 | -10.41 | 10.41 | 8.71 | 1.769 | -0.471 | 5.13%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 3 | 1.041 | -1.287 | 1.009 | -3.826 | 1.014 | -1.01 | 0.984 | -3.55 | -10.189 | 10.189 | 8.768 | 1.78 | -0.462 | 5.002%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 3 | 1.041 | -1.291 | 1.009 | -3.84 | 1.015 | -1.021 | 0.984 | -3.569 | -9.958 | 9.958 | 8.808 | 1.789 | -0.453 | 4.886%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 3 | 1.041 | -1.296 | 1.009 | -3.853 | 1.015 | -1.029 | 0.984 | -3.586 | -9.831 | 9.831 | 8.844 | 1.796 | -0.448 | 4.823%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 3 | 1.041 | -1.3 | 1.009 | -3.866 | 1.015 | -1.029 | 0.984 | -3.595 | -9.968 | 9.968 | 8.866 | 1.8 | -0.456 | 4.892%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 3 | 1.041 | -1.302 | 1.009 | -3.873 | 1.015 | -1.029 | 0.984 | -3.6 | -10.031 | 10.031 | 8.878 | 1.803 | -0.46 | 4.923%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 3 | 1.041 | -1.311 | 1.008 | -3.901 | 1.014 | -1.031 | 0.983 | -3.621 | -10.294 | 10.294 | 8.929 | 1.813 | -0.475 | 5.055%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 3 | 1.04 | -1.338 | 1.008 | -3.983 | 1.013 | -1.052 | 0.981 | -3.697 | -10.473 | 10.473 | 9.1 | 1.848 | -0.494 | 5.145%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.379 | 1.006 | -4.109 | 1.013 | -1.089 | 0.98 | -3.819 | -10.526 | 10.526 | 9.37 | 1.903 | -0.513 | 5.191%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.395 | 1.005 | -4.16 | 1.012 | -1.105 | 0.979 | -3.87 | -10.526 | 10.526 | 9.481 | 1.925 | -0.519 | 5.191%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.39 | 1.006 | -4.145 | 1.012 | -1.1 | 0.979 | -3.855 | -10.526 | 10.526 | 9.449 | 1.919 | -0.517 | 5.191%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.375 | 1.006 | -4.097 | 1.013 | -1.085 | 0.98 | -3.808 | -10.526 | 10.526 | 9.345 | 1.898 | -0.512 | 5.191%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.342 | 1.007 | -3.995 | 1.013 | -1.053 | 0.981 | -3.706 | -10.526 | 10.526 | 9.121 | 1.852 | -0.499 | 5.19%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.274 | 1.01 | -3.787 | 1.014 | -0.988 | 0.983 | -3.5 | -10.526 | 10.526 | 8.665 | 1.759 | -0.474 | 5.188%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.191 | 1.013 | -3.533 | 1.014 | -0.907 | 0.986 | -3.249 | -10.526 | 10.526 | 8.104 | 1.646 | -0.443 | 5.185%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.121 | 1.015 | -3.319 | 1.015 | -0.839 | 0.989 | -3.037 | -10.526 | 10.526 | 7.63 | 1.549 | -0.417 | 5.183%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.075 | 1.017 | -3.179 | 1.015 | -0.795 | 0.99 | -2.898 | -10.526 | 10.526 | 7.316 | 1.486 | -0.4 | 5.182%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.048 | 1.018 | -3.095 | 1.016 | -0.768 | 0.991 | -2.814 | -10.526 | 10.526 | 7.128 | 1.447 | -0.389 | 5.181%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.032 | 1.018 | -3.048 | 1.016 | -0.753 | 0.992 | -2.768 | -10.526 | 10.526 | 7.023 | 1.426 | -0.384 | 5.181%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.031 | 1.018 | -3.044 | 1.016 | -0.752 | 0.992 | -2.765 | -10.526 | 10.526 | 7.015 | 1.424 | -0.383 | 5.181%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.043 | -1.054 | 1.018 | -3.114 | 1.016 | -0.774 | 0.991 | -2.834 | -10.526 | 10.526 | 7.171 | 1.456 | -0.392 | 5.181%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.113 | 1.016 | -3.293 | 1.015 | -0.831 | 0.989 | -3.012 | -10.526 | 10.526 | 7.572 | 1.538 | -0.414 | 5.183%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.202 | 1.012 | -3.567 | 1.014 | -0.918 | 0.986 | -3.282 | -10.526 | 10.526 | 8.179 | 1.661 | -0.447 | 5.185%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.263 | 1.01 | -3.752 | 1.014 | -0.977 | 0.984 | -3.466 | -10.526 | 10.526 | 8.589 | 1.744 | -0.47 | 5.187%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.28 | 1.01 | -3.805 | 1.014 | -0.993 | 0.983 | -3.518 | -10.526 | 10.526 | 8.705 | 1.768 | -0.476 | 5.188%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.041 | -1.287 | 1.009 | -3.826 | 1.013 | -1 | 0.983 | -3.54 | -10.515 | 10.515 | 8.752 | 1.777 | -0.478 | 5.183%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 3 | 1.041 | -1.291 | 1.009 | -3.84 | 1.014 | -1.005 | 0.983 | -3.554 | -10.484 | 10.484 | 8.782 | 1.783 | -0.479 | 5.167%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 3 | 1.041 | -1.296 | 1.009 | -3.853 | 1.014 | -1.01 | 0.983 | -3.568 | -10.452 | 10.452 | 8.813 | 1.79 | -0.479 | 5.151%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 3 | 1.041 | -1.3 | 1.009 | -3.866 | 1.014 | -1.015 | 0.983 | -3.581 | -10.452 | 10.452 | 8.842 | 1.795 | -0.48 | 5.151%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 3 | 1.041 | -1.302 | 1.009 | -3.873 | 1.014 | -1.017 | 0.983 | -3.588 | -10.473 | 10.473 | 8.858 | 1.799 | -0.48 | 5.144%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 3 | 1.041 | -1.311 | 1.008 | -3.901 | 1.013 | -1.025 | 0.982 | -3.615 | -10.505 | 10.505 | 8.919 | 1.811 | -0.485 | 5.16%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 3 | 1.04 | -1.338 | 1.008 | -3.983 | 1.013 | -1.05 | 0.981 | -3.695 | -10.515 | 10.515 | 9.097 | 1.847 | -0.497 | 5.184%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.379 | 1.006 | -4.109 | 1.013 | -1.089 | 0.98 | -3.819 | -10.526 | 10.526 | 9.37 | 1.903 | -0.513 | 5.191%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.395 | 1.005 | -4.16 | 1.012 | -1.105 | 0.979 | -3.87 | -10.526 | 10.526 | 9.481 | 1.925 | -0.519 | 5.191%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.39 | 1.006 | -4.145 | 1.012 | -1.1 | 0.979 | -3.855 | -10.526 | 10.526 | 9.449 | 1.919 | -0.517 | 5.191%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.375 | 1.006 | -4.097 | 1.013 | -1.085 | 0.98 | -3.808 | -10.526 | 10.526 | 9.345 | 1.898 | -0.512 | 5.191%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.04 | -1.342 | 1.007 | -3.995 | 1.013 | -1.053 | 0.981 | -3.706 | -10.526 | 10.526 | 9.121 | 1.852 | -0.499 | 5.19%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.041 | -1.274 | 1.01 | -3.787 | 1.014 | -0.988 | 0.983 | -3.5 | -10.526 | 10.526 | 8.665 | 1.759 | -0.474 | 5.188%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.191 | 1.013 | -3.533 | 1.014 | -0.907 | 0.986 | -3.249 | -10.526 | 10.526 | 8.104 | 1.646 | -0.443 | 5.185%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 3 | 1.042 | -1.121 | 1.015 | -3.319 | 1.015 | -0.839 | 0.989 | -3.037 | -10.526 | 10.526 | 7.63 | 1.549 | -0.417 | 5.183%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.114 | 1.017 | -3.179 | 1.002 | -1.612 | 0.99 | -2.677 | -5.263 | 5.263 | 7.308 | 1.484 | -0.408 | 5.286%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.059 | 1.018 | -3.095 | 1.003 | -1.559 | 0.991 | -2.594 | -5.263 | 5.263 | 7.12 | 1.446 | -0.397 | 5.285%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.031 | -2.029 | 1.018 | -3.048 | 1.003 | -1.529 | 0.991 | -2.549 | -5.263 | 5.263 | 7.016 | 1.425 | -0.391 | 5.284%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.031 | -2.026 | 1.018 | -3.044 | 1.003 | -1.527 | 0.991 | -2.545 | -5.263 | 5.263 | 7.007 | 1.423 | -0.391 | 5.284%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.072 | 1.018 | -3.114 | 1.003 | -1.571 | 0.99 | -2.613 | -5.263 | 5.263 | 7.163 | 1.455 | -0.4 | 5.285%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.029 | -2.189 | 1.016 | -3.293 | 1.001 | -1.685 | 0.988 | -2.789 | -5.263 | 5.263 | 7.564 | 1.536 | -0.422 | 5.288%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 4 | 1.027 | -2.368 | 1.012 | -3.567 | 0.999 | -1.86 | 0.985 | -3.059 | -5.252 | 5.252 | 8.172 | 1.659 | -0.454 | 5.263%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 4 | 1.025 | -2.489 | 1.01 | -3.752 | 0.999 | -1.992 | 0.984 | -3.255 | -5.116 | 5.116 | 8.595 | 1.745 | -0.464 | 5.127%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 4 | 1.025 | -2.524 | 1.01 | -3.805 | 1.001 | -2.066 | 0.986 | -3.347 | -4.705 | 4.705 | 8.749 | 1.776 | -0.432 | 4.709%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 4 | 1.025 | -2.537 | 1.009 | -3.826 | 1.003 | -2.135 | 0.988 | -3.424 | -4.142 | 4.142 | 8.848 | 1.797 | -0.382 | 4.142%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 4 | 1.025 | -2.546 | 1.009 | -3.84 | 1.006 | -2.199 | 0.991 | -3.492 | -3.574 | 3.574 | 8.929 | 1.813 | -0.332 | 3.58%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 4 | 1.025 | -2.555 | 1.009 | -3.853 | 1.008 | -2.239 | 0.992 | -3.537 | -3.258 | 3.258 | 8.989 | 1.825 | -0.303 | 3.259%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 4 | 1.025 | -2.563 | 1.009 | -3.866 | 1.007 | -2.239 | 0.992 | -3.542 | -3.353 | 3.353 | 9.011 | 1.83 | -0.311 | 3.337%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 4 | 1.025 | -2.568 | 1.009 | -3.873 | 1.006 | -2.229 | 0.991 | -3.533 | -3.505 | 3.505 | 9.012 | 1.83 | -0.326 | 3.491%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 4 | 1.024 | -2.586 | 1.008 | -3.901 | 1.004 | -2.203 | 0.988 | -3.518 | -3.942 | 3.942 | 9.034 | 1.834 | -0.37 | 3.936%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 4 | 1.024 | -2.64 | 1.008 | -3.983 | 1.001 | -2.204 | 0.985 | -3.547 | -4.458 | 4.458 | 9.166 | 1.861 | -0.428 | 4.46%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 4 | 1.023 | -2.722 | 1.006 | -4.109 | 0.997 | -2.235 | 0.981 | -3.622 | -4.921 | 4.921 | 9.394 | 1.907 | -0.489 | 4.951%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 4 | 1.022 | -2.755 | 1.005 | -4.16 | 0.995 | -2.239 | 0.979 | -3.644 | -5.189 | 5.189 | 9.477 | 1.924 | -0.523 | 5.229%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.022 | -2.745 | 1.006 | -4.145 | 0.995 | -2.223 | 0.979 | -3.623 | -5.258 | 5.258 | 9.438 | 1.916 | -0.528 | 5.299%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.714 | 1.006 | -4.097 | 0.995 | -2.192 | 0.979 | -3.576 | -5.263 | 5.263 | 9.334 | 1.895 | -0.523 | 5.303%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.024 | -2.647 | 1.007 | -3.995 | 0.996 | -2.128 | 0.98 | -3.475 | -5.263 | 5.263 | 9.11 | 1.85 | -0.51 | 5.301%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.512 | 1.01 | -3.787 | 0.998 | -1.997 | 0.983 | -3.272 | -5.263 | 5.263 | 8.655 | 1.757 | -0.484 | 5.297%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.027 | -2.346 | 1.013 | -3.533 | 0.999 | -1.836 | 0.986 | -3.023 | -5.263 | 5.263 | 8.095 | 1.644 | -0.452 | 5.293%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.029 | -2.206 | 1.015 | -3.319 | 1.001 | -1.701 | 0.988 | -2.814 | -5.263 | 5.263 | 7.621 | 1.548 | -0.426 | 5.289%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.114 | 1.017 | -3.179 | 1.002 | -1.612 | 0.99 | -2.677 | -5.263 | 5.263 | 7.308 | 1.484 | -0.408 | 5.286%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.059 | 1.018 | -3.095 | 1.003 | -1.559 | 0.991 | -2.594 | -5.263 | 5.263 | 7.12 | 1.446 | -0.397 | 5.285%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.031 | -2.029 | 1.018 | -3.048 | 1.003 | -1.529 | 0.991 | -2.549 | -5.263 | 5.263 | 7.016 | 1.425 | -0.391 | 5.284%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.031 | -2.026 | 1.018 | -3.044 | 1.003 | -1.527 | 0.991 | -2.545 | -5.263 | 5.263 | 7.007 | 1.423 | -0.391 | 5.284%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.072 | 1.018 | -3.114 | 1.003 | -1.571 | 0.99 | -2.613 | -5.263 | 5.263 | 7.163 | 1.455 | -0.4 | 5.285%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.029 | -2.189 | 1.016 | -3.293 | 1.001 | -1.685 | 0.988 | -2.789 | -5.263 | 5.263 | 7.564 | 1.536 | -0.422 | 5.288%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.027 | -2.368 | 1.012 | -3.567 | 0.999 | -1.858 | 0.985 | -3.056 | -5.263 | 5.263 | 8.169 | 1.659 | -0.457 | 5.293%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.025 | -2.489 | 1.01 | -3.752 | 0.998 | -1.976 | 0.983 | -3.239 | -5.258 | 5.258 | 8.58 | 1.742 | -0.479 | 5.291%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 4 | 1.025 | -2.524 | 1.01 | -3.805 | 0.998 | -2.014 | 0.983 | -3.295 | -5.205 | 5.205 | 8.7 | 1.767 | -0.481 | 5.238%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 4 | 1.025 | -2.538 | 1.009 | -3.826 | 0.998 | -2.04 | 0.983 | -3.329 | -5.095 | 5.095 | 8.759 | 1.779 | -0.471 | 5.107%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 4 | 1.025 | -2.546 | 1.009 | -3.84 | 0.999 | -2.06 | 0.984 | -3.354 | -4.979 | 4.979 | 8.799 | 1.787 | -0.462 | 4.989%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 4 | 1.025 | -2.555 | 1.009 | -3.853 | 0.999 | -2.075 | 0.984 | -3.373 | -4.916 | 4.916 | 8.834 | 1.794 | -0.458 | 4.924%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 4 | 1.025 | -2.563 | 1.009 | -3.866 | 0.999 | -2.076 | 0.983 | -3.379 | -4.984 | 4.984 | 8.856 | 1.798 | -0.466 | 4.994%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 4 | 1.025 | -2.568 | 1.009 | -3.873 | 0.998 | -2.078 | 0.983 | -3.383 | -5.016 | 5.016 | 8.869 | 1.801 | -0.469 | 5.027%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 4 | 1.024 | -2.586 | 1.008 | -3.901 | 0.998 | -2.082 | 0.982 | -3.397 | -5.147 | 5.147 | 8.919 | 1.811 | -0.485 | 5.162%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 4 | 1.024 | -2.64 | 1.008 | -3.983 | 0.996 | -2.125 | 0.981 | -3.469 | -5.237 | 5.237 | 9.09 | 1.846 | -0.504 | 5.255%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.722 | 1.006 | -4.109 | 0.995 | -2.2 | 0.979 | -3.587 | -5.263 | 5.263 | 9.359 | 1.9 | -0.524 | 5.304%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.022 | -2.755 | 1.005 | -4.16 | 0.995 | -2.232 | 0.978 | -3.637 | -5.263 | 5.263 | 9.47 | 1.923 | -0.53 | 5.305%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.022 | -2.745 | 1.006 | -4.145 | 0.995 | -2.222 | 0.979 | -3.622 | -5.263 | 5.263 | 9.437 | 1.916 | -0.529 | 5.304%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.714 | 1.006 | -4.097 | 0.995 | -2.192 | 0.979 | -3.576 | -5.263 | 5.263 | 9.334 | 1.895 | -0.523 | 5.303%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.024 | -2.647 | 1.007 | -3.995 | 0.996 | -2.128 | 0.98 | -3.475 | -5.263 | 5.263 | 9.11 | 1.85 | -0.51 | 5.301%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.512 | 1.01 | -3.787 | 0.998 | -1.997 | 0.983 | -3.272 | -5.263 | 5.263 | 8.655 | 1.757 | -0.484 | 5.297%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.027 | -2.346 | 1.013 | -3.533 | 0.999 | -1.836 | 0.986 | -3.023 | -5.263 | 5.263 | 8.095 | 1.644 | -0.452 | 5.293%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.029 | -2.206 | 1.015 | -3.319 | 1.001 | -1.701 | 0.988 | -2.814 | -5.263 | 5.263 | 7.621 | 1.548 | -0.426 | 5.289%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.114 | 1.017 | -3.179 | 1.002 | -1.612 | 0.99 | -2.677 | -5.263 | 5.263 | 7.308 | 1.484 | -0.408 | 5.286%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.059 | 1.018 | -3.095 | 1.003 | -1.559 | 0.991 | -2.594 | -5.263 | 5.263 | 7.12 | 1.446 | -0.397 | 5.285%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.031 | -2.029 | 1.018 | -3.048 | 1.003 | -1.529 | 0.991 | -2.549 | -5.263 | 5.263 | 7.016 | 1.425 | -0.391 | 5.284%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.031 | -2.026 | 1.018 | -3.044 | 1.003 | -1.527 | 0.991 | -2.545 | -5.263 | 5.263 | 7.007 | 1.423 | -0.391 | 5.284%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.03 | -2.072 | 1.018 | -3.114 | 1.003 | -1.571 | 0.99 | -2.613 | -5.263 | 5.263 | 7.163 | 1.455 | -0.4 | 5.285%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.029 | -2.189 | 1.016 | -3.293 | 1.001 | -1.685 | 0.988 | -2.789 | -5.263 | 5.263 | 7.564 | 1.536 | -0.422 | 5.288%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.027 | -2.368 | 1.012 | -3.567 | 0.999 | -1.858 | 0.985 | -3.056 | -5.263 | 5.263 | 8.169 | 1.659 | -0.457 | 5.293%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.489 | 1.01 | -3.752 | 0.998 | -1.975 | 0.983 | -3.238 | -5.263 | 5.263 | 8.579 | 1.742 | -0.48 | 5.297%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.524 | 1.01 | -3.805 | 0.997 | -2.008 | 0.983 | -3.289 | -5.263 | 5.263 | 8.695 | 1.766 | -0.486 | 5.298%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.025 | -2.538 | 1.009 | -3.826 | 0.997 | -2.022 | 0.982 | -3.311 | -5.258 | 5.258 | 8.741 | 1.775 | -0.489 | 5.293%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 4 | 1.025 | -2.546 | 1.009 | -3.84 | 0.997 | -2.032 | 0.982 | -3.325 | -5.242 | 5.242 | 8.772 | 1.781 | -0.489 | 5.277%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 4 | 1.025 | -2.555 | 1.009 | -3.853 | 0.997 | -2.042 | 0.982 | -3.34 | -5.226 | 5.226 | 8.803 | 1.788 | -0.489 | 5.261%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 4 | 1.025 | -2.563 | 1.009 | -3.866 | 0.997 | -2.05 | 0.982 | -3.353 | -5.226 | 5.226 | 8.832 | 1.793 | -0.49 | 5.261%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 4 | 1.025 | -2.568 | 1.009 | -3.873 | 0.997 | -2.055 | 0.982 | -3.36 | -5.237 | 5.237 | 8.847 | 1.797 | -0.491 | 5.253%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 4 | 1.024 | -2.586 | 1.008 | -3.901 | 0.997 | -2.072 | 0.982 | -3.387 | -5.252 | 5.252 | 8.908 | 1.809 | -0.496 | 5.269%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 4 | 1.024 | -2.64 | 1.008 | -3.983 | 0.996 | -2.121 | 0.98 | -3.465 | -5.258 | 5.258 | 9.086 | 1.845 | -0.508 | 5.296%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.722 | 1.006 | -4.109 | 0.995 | -2.2 | 0.979 | -3.587 | -5.263 | 5.263 | 9.359 | 1.9 | -0.524 | 5.304%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.022 | -2.755 | 1.005 | -4.16 | 0.995 | -2.232 | 0.978 | -3.637 | -5.263 | 5.263 | 9.47 | 1.923 | -0.53 | 5.305%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.022 | -2.745 | 1.006 | -4.145 | 0.995 | -2.222 | 0.979 | -3.622 | -5.263 | 5.263 | 9.437 | 1.916 | -0.529 | 5.304%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.023 | -2.714 | 1.006 | -4.097 | 0.995 | -2.192 | 0.979 | -3.576 | -5.263 | 5.263 | 9.334 | 1.895 | -0.523 | 5.303%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.024 | -2.647 | 1.007 | -3.995 | 0.996 | -2.128 | 0.98 | -3.475 | -5.263 | 5.263 | 9.11 | 1.85 | -0.51 | 5.301%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.025 | -2.512 | 1.01 | -3.787 | 0.998 | -1.997 | 0.983 | -3.272 | -5.263 | 5.263 | 8.655 | 1.757 | -0.484 | 5.297%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.027 | -2.346 | 1.013 | -3.533 | 0.999 | -1.836 | 0.986 | -3.023 | -5.263 | 5.263 | 8.095 | 1.644 | -0.452 | 5.293%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 4 | 1.029 | -2.206 | 1.015 | -3.319 | 1.001 | -1.701 | 0.988 | -2.814 | -5.263 | 5.263 | 7.621 | 1.548 | -0.426 | 5.289%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.114 | 1.017 | -3.179 | 0.99 | -1.386 | 0.977 | -2.451 | -7.531 | 10.526 | 7.128 | 1.447 | -0.588 | 7.619%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.059 | 1.018 | -3.095 | 0.99 | -1.334 | 0.978 | -2.369 | -7.529 | 10.526 | 6.945 | 1.41 | -0.572 | 7.614%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.031 | -2.029 | 1.018 | -3.048 | 0.991 | -1.305 | 0.979 | -2.325 | -7.527 | 10.526 | 6.843 | 1.39 | -0.564 | 7.612%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.031 | -2.026 | 1.018 | -3.044 | 0.991 | -1.303 | 0.979 | -2.321 | -7.527 | 10.526 | 6.835 | 1.388 | -0.563 | 7.612%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.072 | 1.018 | -3.114 | 0.99 | -1.346 | 0.978 | -2.388 | -7.529 | 10.526 | 6.987 | 1.419 | -0.576 | 7.615%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.029 | -2.19 | 1.016 | -3.294 | 0.989 | -1.458 | 0.976 | -2.562 | -7.534 | 10.526 | 7.377 | 1.498 | -0.609 | 7.625%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 4 | 1.027 | -2.368 | 1.012 | -3.567 | 0.987 | -1.627 | 0.973 | -2.826 | -7.54 | 10.505 | 7.967 | 1.618 | -0.659 | 7.64%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 4 | 1.025 | -2.49 | 1.01 | -3.753 | 0.985 | -1.742 | 0.971 | -3.005 | -7.545 | 10.231 | 8.366 | 1.699 | -0.693 | 7.65%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 4 | 1.025 | -2.524 | 1.01 | -3.805 | 0.985 | -1.775 | 0.97 | -3.056 | -7.546 | 9.41 | 8.478 | 1.722 | -0.703 | 7.652%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 4 | 1.025 | -2.538 | 1.009 | -3.826 | 0.995 | -1.975 | 0.98 | -3.264 | -5.721 | 8.284 | 8.698 | 1.766 | -0.532 | 5.769%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 4 | 1.025 | -2.546 | 1.009 | -3.84 | 0.995 | -1.983 | 0.98 | -3.277 | -5.721 | 7.147 | 8.727 | 1.772 | -0.534 | 5.769%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 4 | 1.025 | -2.555 | 1.009 | -3.853 | 0.995 | -1.992 | 0.98 | -3.29 | -5.722 | 6.516 | 8.756 | 1.778 | -0.536 | 5.77%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 4 | 1.025 | -2.563 | 1.009 | -3.866 | 0.995 | -2 | 0.979 | -3.302 | -5.722 | 6.705 | 8.784 | 1.784 | -0.538 | 5.77%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 4 | 1.025 | -2.568 | 1.009 | -3.873 | 0.995 | -2.004 | 0.979 | -3.309 | -5.722 | 7.01 | 8.799 | 1.787 | -0.539 | 5.771%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 4 | 1.024 | -2.586 | 1.008 | -3.901 | 0.994 | -2.022 | 0.979 | -3.337 | -5.723 | 7.884 | 8.861 | 1.799 | -0.543 | 5.772%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 4 | 1.024 | -2.64 | 1.008 | -3.983 | 0.994 | -2.074 | 0.978 | -3.417 | -5.724 | 8.916 | 9.04 | 1.836 | -0.554 | 5.775%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 4 | 1.023 | -2.722 | 1.006 | -4.109 | 0.993 | -2.152 | 0.977 | -3.539 | -5.727 | 9.842 | 9.312 | 1.891 | -0.571 | 5.781%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 4 | 1.022 | -2.755 | 1.005 | -4.16 | 0.992 | -2.184 | 0.976 | -3.589 | -5.728 | 10.379 | 9.422 | 1.913 | -0.578 | 5.783%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.022 | -2.745 | 1.006 | -4.145 | 0.992 | -2.175 | 0.976 | -3.574 | -5.727 | 10.515 | 9.39 | 1.907 | -0.576 | 5.782%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.714 | 1.006 | -4.097 | 0.993 | -2.145 | 0.977 | -3.528 | -5.726 | 10.526 | 9.287 | 1.886 | -0.57 | 5.78%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.024 | -2.647 | 1.007 | -3.995 | 0.994 | -2.081 | 0.978 | -3.428 | -5.724 | 10.526 | 9.064 | 1.841 | -0.556 | 5.776%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.512 | 1.01 | -3.787 | 0.985 | -1.764 | 0.97 | -3.039 | -7.546 | 10.526 | 8.44 | 1.714 | -0.699 | 7.651%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.027 | -2.346 | 1.013 | -3.533 | 0.987 | -1.606 | 0.973 | -2.793 | -7.539 | 10.526 | 7.894 | 1.603 | -0.653 | 7.638%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.029 | -2.206 | 1.015 | -3.319 | 0.989 | -1.474 | 0.976 | -2.587 | -7.534 | 10.526 | 7.433 | 1.509 | -0.614 | 7.626%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.114 | 1.017 | -3.179 | 0.99 | -1.387 | 0.977 | -2.451 | -7.531 | 10.526 | 7.128 | 1.447 | -0.588 | 7.619%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.059 | 1.018 | -3.095 | 0.99 | -1.334 | 0.978 | -2.369 | -7.529 | 10.526 | 6.945 | 1.41 | -0.572 | 7.614%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.031 | -2.029 | 1.018 | -3.048 | 0.991 | -1.305 | 0.979 | -2.325 | -7.527 | 10.526 | 6.843 | 1.39 | -0.564 | 7.612%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.031 | -2.026 | 1.018 | -3.044 | 0.991 | -1.303 | 0.979 | -2.321 | -7.527 | 10.526 | 6.835 | 1.388 | -0.563 | 7.612%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.072 | 1.018 | -3.114 | 0.99 | -1.346 | 0.978 | -2.388 | -7.529 | 10.526 | 6.987 | 1.419 | -0.576 | 7.615%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.029 | -2.19 | 1.016 | -3.294 | 0.989 | -1.458 | 0.976 | -2.562 | -7.534 | 10.526 | 7.377 | 1.498 | -0.609 | 7.625%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.027 | -2.368 | 1.012 | -3.567 | 0.987 | -1.627 | 0.973 | -2.826 | -7.54 | 10.526 | 7.967 | 1.618 | -0.659 | 7.64%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.025 | -2.49 | 1.01 | -3.753 | 0.985 | -1.742 | 0.971 | -3.005 | -7.545 | 10.515 | 8.366 | 1.699 | -0.693 | 7.65%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 4 | 1.025 | -2.524 | 1.01 | -3.805 | 0.985 | -1.775 | 0.97 | -3.056 | -7.546 | 10.41 | 8.478 | 1.722 | -0.703 | 7.652%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 4 | 1.025 | -2.538 | 1.009 | -3.826 | 0.995 | -1.975 | 0.98 | -3.264 | -5.721 | 10.189 | 8.698 | 1.766 | -0.532 | 5.769%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 4 | 1.025 | -2.546 | 1.009 | -3.84 | 0.995 | -1.983 | 0.98 | -3.277 | -5.721 | 9.958 | 8.727 | 1.772 | -0.534 | 5.769%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 4 | 1.025 | -2.555 | 1.009 | -3.853 | 0.995 | -1.992 | 0.98 | -3.29 | -5.722 | 9.831 | 8.756 | 1.778 | -0.536 | 5.77%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 4 | 1.025 | -2.563 | 1.009 | -3.866 | 0.995 | -2 | 0.979 | -3.302 | -5.722 | 9.968 | 8.784 | 1.784 | -0.538 | 5.77%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 4 | 1.025 | -2.568 | 1.009 | -3.873 | 0.995 | -2.004 | 0.979 | -3.309 | -5.722 | 10.031 | 8.799 | 1.787 | -0.539 | 5.771%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 4 | 1.024 | -2.586 | 1.008 | -3.901 | 0.994 | -2.022 | 0.979 | -3.337 | -5.723 | 10.294 | 8.861 | 1.799 | -0.543 | 5.772%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 4 | 1.024 | -2.64 | 1.008 | -3.983 | 0.994 | -2.074 | 0.978 | -3.417 | -5.724 | 10.473 | 9.04 | 1.836 | -0.554 | 5.775%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.722 | 1.006 | -4.109 | 0.993 | -2.152 | 0.977 | -3.539 | -5.727 | 10.526 | 9.312 | 1.891 | -0.571 | 5.781%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.022 | -2.755 | 1.005 | -4.16 | 0.992 | -2.184 | 0.976 | -3.589 | -5.728 | 10.526 | 9.422 | 1.913 | -0.578 | 5.783%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.022 | -2.745 | 1.006 | -4.145 | 0.992 | -2.175 | 0.976 | -3.574 | -5.727 | 10.526 | 9.39 | 1.907 | -0.576 | 5.782%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.714 | 1.006 | -4.097 | 0.993 | -2.145 | 0.977 | -3.528 | -5.726 | 10.526 | 9.287 | 1.886 | -0.57 | 5.78%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.024 | -2.647 | 1.007 | -3.995 | 0.994 | -2.081 | 0.978 | -3.428 | -5.724 | 10.526 | 9.064 | 1.841 | -0.556 | 5.776%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.512 | 1.01 | -3.787 | 0.985 | -1.764 | 0.97 | -3.039 | -7.546 | 10.526 | 8.44 | 1.714 | -0.699 | 7.651%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.027 | -2.346 | 1.013 | -3.533 | 0.987 | -1.606 | 0.973 | -2.793 | -7.539 | 10.526 | 7.894 | 1.603 | -0.653 | 7.638%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.029 | -2.206 | 1.015 | -3.319 | 0.989 | -1.474 | 0.976 | -2.587 | -7.534 | 10.526 | 7.433 | 1.509 | -0.614 | 7.626%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.114 | 1.017 | -3.179 | 0.99 | -1.387 | 0.977 | -2.451 | -7.531 | 10.526 | 7.128 | 1.447 | -0.588 | 7.619%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.059 | 1.018 | -3.095 | 0.99 | -1.334 | 0.978 | -2.369 | -7.529 | 10.526 | 6.945 | 1.41 | -0.572 | 7.614%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.031 | -2.029 | 1.018 | -3.048 | 0.991 | -1.305 | 0.979 | -2.325 | -7.527 | 10.526 | 6.843 | 1.39 | -0.564 | 7.612%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.031 | -2.026 | 1.018 | -3.044 | 0.991 | -1.303 | 0.979 | -2.321 | -7.527 | 10.526 | 6.835 | 1.388 | -0.563 | 7.612%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.03 | -2.072 | 1.018 | -3.114 | 0.99 | -1.346 | 0.978 | -2.388 | -7.529 | 10.526 | 6.987 | 1.419 | -0.576 | 7.615%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.029 | -2.19 | 1.016 | -3.294 | 0.989 | -1.458 | 0.976 | -2.562 | -7.534 | 10.526 | 7.377 | 1.498 | -0.609 | 7.625%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.027 | -2.368 | 1.012 | -3.567 | 0.987 | -1.627 | 0.973 | -2.826 | -7.54 | 10.526 | 7.967 | 1.618 | -0.659 | 7.64%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.49 | 1.01 | -3.753 | 0.985 | -1.742 | 0.971 | -3.005 | -7.545 | 10.526 | 8.366 | 1.699 | -0.693 | 7.65%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.524 | 1.01 | -3.805 | 0.985 | -1.775 | 0.97 | -3.056 | -7.546 | 10.526 | 8.478 | 1.722 | -0.703 | 7.652%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.025 | -2.538 | 1.009 | -3.826 | 0.995 | -1.975 | 0.98 | -3.264 | -5.721 | 10.515 | 8.698 | 1.766 | -0.532 | 5.769%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 4 | 1.025 | -2.546 | 1.009 | -3.84 | 0.995 | -1.983 | 0.98 | -3.277 | -5.721 | 10.484 | 8.727 | 1.772 | -0.534 | 5.769%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 4 | 1.025 | -2.555 | 1.009 | -3.853 | 0.995 | -1.992 | 0.98 | -3.29 | -5.722 | 10.452 | 8.756 | 1.778 | -0.536 | 5.77%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 4 | 1.025 | -2.563 | 1.009 | -3.866 | 0.995 | -2 | 0.979 | -3.302 | -5.722 | 10.452 | 8.784 | 1.784 | -0.538 | 5.77%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 4 | 1.025 | -2.568 | 1.009 | -3.873 | 0.995 | -2.004 | 0.979 | -3.309 | -5.722 | 10.473 | 8.799 | 1.787 | -0.539 | 5.771%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 4 | 1.024 | -2.586 | 1.008 | -3.901 | 0.994 | -2.022 | 0.979 | -3.337 | -5.723 | 10.505 | 8.861 | 1.799 | -0.543 | 5.772%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 4 | 1.024 | -2.64 | 1.008 | -3.983 | 0.994 | -2.074 | 0.978 | -3.417 | -5.724 | 10.515 | 9.04 | 1.836 | -0.554 | 5.775%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.722 | 1.006 | -4.109 | 0.993 | -2.152 | 0.977 | -3.539 | -5.727 | 10.526 | 9.312 | 1.891 | -0.571 | 5.781%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.022 | -2.755 | 1.005 | -4.16 | 0.992 | -2.184 | 0.976 | -3.589 | -5.728 | 10.526 | 9.422 | 1.913 | -0.578 | 5.783%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.022 | -2.745 | 1.006 | -4.145 | 0.992 | -2.175 | 0.976 | -3.574 | -5.727 | 10.526 | 9.39 | 1.907 | -0.576 | 5.782%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.023 | -2.714 | 1.006 | -4.097 | 0.993 | -2.145 | 0.977 | -3.528 | -5.726 | 10.526 | 9.287 | 1.886 | -0.57 | 5.78%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.024 | -2.647 | 1.007 | -3.995 | 0.994 | -2.081 | 0.978 | -3.428 | -5.724 | 10.526 | 9.064 | 1.841 | -0.556 | 5.776%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.025 | -2.512 | 1.01 | -3.787 | 0.985 | -1.764 | 0.97 | -3.039 | -7.546 | 10.526 | 8.44 | 1.714 | -0.699 | 7.651%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.027 | -2.346 | 1.013 | -3.533 | 0.987 | -1.606 | 0.973 | -2.793 | -7.539 | 10.526 | 7.894 | 1.603 | -0.653 | 7.638%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 4 | 1.029 | -2.206 | 1.015 | -3.319 | 0.989 | -1.474 | 0.976 | -2.587 | -7.534 | 10.526 | 7.433 | 1.509 | -0.614 | 7.626%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.017 | -3.179 | 1.017 | -3.179 | 0.975 | -2.263 | 0.975 | -2.263 | -5.263 | 5.263 | 7.093 | 1.44 | -0.623 | 8.069%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.095 | 1.018 | -3.095 | 0.976 | -2.184 | 0.976 | -2.184 | -5.263 | 5.263 | 6.911 | 1.403 | -0.606 | 8.064%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.048 | 1.018 | -3.048 | 0.976 | -2.14 | 0.976 | -2.14 | -5.263 | 5.263 | 6.81 | 1.383 | -0.597 | 8.061%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.044 | 1.018 | -3.044 | 0.976 | -2.136 | 0.976 | -2.136 | -5.263 | 5.263 | 6.802 | 1.381 | -0.596 | 8.06%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.114 | 1.018 | -3.114 | 0.976 | -2.202 | 0.976 | -2.202 | -5.263 | 5.263 | 6.953 | 1.412 | -0.61 | 8.065%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.016 | -3.294 | 1.016 | -3.294 | 0.974 | -2.372 | 0.974 | -2.372 | -5.263 | 5.263 | 7.341 | 1.491 | -0.645 | 8.076%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.252 | 5 | 1.012 | -3.567 | 1.012 | -3.567 | 0.971 | -2.632 | 0.971 | -2.632 | -5.252 | 5.252 | 7.93 | 1.61 | -0.696 | 8.073%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.116 | 5 | 1.01 | -3.753 | 1.01 | -3.753 | 0.97 | -2.841 | 0.97 | -2.841 | -5.078 | 5.116 | 8.352 | 1.696 | -0.707 | 7.806%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.705 | 5 | 1.01 | -3.805 | 1.01 | -3.805 | 0.972 | -2.961 | 0.972 | -2.961 | -4.705 | 4.705 | 8.518 | 1.73 | -0.663 | 7.219%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.142 | 5 | 1.009 | -3.826 | 1.009 | -3.826 | 0.977 | -3.087 | 0.977 | -3.087 | -4.142 | 4.142 | 8.646 | 1.756 | -0.584 | 6.329%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.574 | 5 | 1.009 | -3.84 | 1.009 | -3.84 | 0.981 | -3.206 | 0.981 | -3.206 | -3.574 | 3.574 | 8.758 | 1.778 | -0.503 | 5.426%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.258 | 5 | 1.009 | -3.853 | 1.009 | -3.853 | 0.984 | -3.278 | 0.984 | -3.278 | -3.258 | 3.258 | 8.835 | 1.794 | -0.457 | 4.924%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.353 | 5 | 1.009 | -3.866 | 1.009 | -3.866 | 0.983 | -3.273 | 0.983 | -3.273 | -3.353 | 3.353 | 8.849 | 1.797 | -0.473 | 5.076%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.505 | 5 | 1.009 | -3.873 | 1.009 | -3.873 | 0.982 | -3.251 | 0.982 | -3.251 | -3.505 | 3.505 | 8.841 | 1.795 | -0.497 | 5.32%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 3.942 | 5 | 1.008 | -3.901 | 1.008 | -3.901 | 0.978 | -3.196 | 0.978 | -3.196 | -3.942 | 3.942 | 8.838 | 1.795 | -0.566 | 6.016%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.458 | 5 | 1.008 | -3.983 | 1.008 | -3.983 | 0.972 | -3.178 | 0.972 | -3.178 | -4.458 | 4.458 | 8.938 | 1.815 | -0.656 | 6.837%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 4.921 | 5 | 1.006 | -4.109 | 1.006 | -4.109 | 0.97 | -3.273 | 0.97 | -3.273 | -4.586 | 4.921 | 9.187 | 1.865 | -0.696 | 7.044%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.189 | 5 | 1.005 | -4.16 | 1.005 | -4.16 | 0.97 | -3.335 | 0.97 | -3.335 | -4.515 | 5.189 | 9.307 | 1.89 | -0.693 | 6.934%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.258 | 5 | 1.006 | -4.145 | 1.006 | -4.145 | 0.97 | -3.317 | 0.97 | -3.317 | -4.535 | 5.258 | 9.272 | 1.883 | -0.694 | 6.966%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.006 | -4.098 | 1.006 | -4.098 | 0.97 | -3.259 | 0.97 | -3.259 | -4.602 | 5.263 | 9.16 | 1.86 | -0.697 | 7.068%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.995 | 1.007 | -3.995 | 0.97 | -3.134 | 0.97 | -3.134 | -4.745 | 5.263 | 8.919 | 1.811 | -0.701 | 7.289%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.787 | 1.01 | -3.787 | 0.97 | -2.883 | 0.97 | -2.883 | -5.031 | 5.263 | 8.432 | 1.712 | -0.707 | 7.733%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.013 | -3.533 | 1.013 | -3.533 | 0.971 | -2.598 | 0.971 | -2.598 | -5.263 | 5.263 | 7.856 | 1.595 | -0.691 | 8.088%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | very sunny | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.015 | -3.319 | 1.015 | -3.319 | 0.973 | -2.396 | 0.973 | -2.396 | -5.263 | 5.263 | 7.397 | 1.502 | -0.65 | 8.078%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.017 | -3.179 | 1.017 | -3.179 | 0.975 | -2.263 | 0.975 | -2.263 | -5.263 | 5.263 | 7.093 | 1.44 | -0.623 | 8.069%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.095 | 1.018 | -3.095 | 0.976 | -2.184 | 0.976 | -2.184 | -5.263 | 5.263 | 6.911 | 1.403 | -0.606 | 8.064%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.048 | 1.018 | -3.048 | 0.976 | -2.14 | 0.976 | -2.14 | -5.263 | 5.263 | 6.81 | 1.383 | -0.597 | 8.061%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.044 | 1.018 | -3.044 | 0.976 | -2.136 | 0.976 | -2.136 | -5.263 | 5.263 | 6.802 | 1.381 | -0.596 | 8.06%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.114 | 1.018 | -3.114 | 0.976 | -2.202 | 0.976 | -2.202 | -5.263 | 5.263 | 6.953 | 1.412 | -0.61 | 8.065%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.016 | -3.294 | 1.016 | -3.294 | 0.974 | -2.372 | 0.974 | -2.372 | -5.263 | 5.263 | 7.341 | 1.491 | -0.645 | 8.076%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.012 | -3.567 | 1.012 | -3.567 | 0.971 | -2.63 | 0.971 | -2.63 | -5.263 | 5.263 | 7.928 | 1.61 | -0.698 | 8.09%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.258 | 5 | 1.01 | -3.753 | 1.01 | -3.753 | 0.97 | -2.841 | 0.97 | -2.841 | -5.078 | 5.258 | 8.352 | 1.696 | -0.707 | 7.806%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.205 | 5 | 1.01 | -3.805 | 1.01 | -3.805 | 0.97 | -2.905 | 0.97 | -2.905 | -5.006 | 5.205 | 8.475 | 1.721 | -0.706 | 7.694%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.095 | 5 | 1.009 | -3.826 | 1.009 | -3.826 | 0.97 | -2.93 | 0.97 | -2.93 | -4.977 | 5.095 | 8.524 | 1.731 | -0.706 | 7.65%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.979 | 5 | 1.009 | -3.84 | 1.009 | -3.84 | 0.97 | -2.946 | 0.97 | -2.946 | -4.959 | 4.979 | 8.555 | 1.737 | -0.706 | 7.621%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.916 | 5 | 1.009 | -3.853 | 1.009 | -3.853 | 0.97 | -2.967 | 0.97 | -2.967 | -4.916 | 4.916 | 8.59 | 1.744 | -0.702 | 7.553%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 4.984 | 5 | 1.009 | -3.866 | 1.009 | -3.866 | 0.97 | -2.978 | 0.97 | -2.978 | -4.923 | 4.984 | 8.617 | 1.75 | -0.705 | 7.565%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.016 | 5 | 1.009 | -3.873 | 1.009 | -3.873 | 0.97 | -2.986 | 0.97 | -2.986 | -4.913 | 5.016 | 8.633 | 1.753 | -0.705 | 7.55%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.147 | 5 | 1.009 | -3.901 | 1.009 | -3.901 | 0.97 | -3.021 | 0.97 | -3.021 | -4.874 | 5.147 | 8.7 | 1.767 | -0.704 | 7.49%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.237 | 5 | 1.008 | -3.983 | 1.008 | -3.983 | 0.97 | -3.121 | 0.97 | -3.121 | -4.76 | 5.237 | 8.892 | 1.806 | -0.702 | 7.314%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.006 | -4.109 | 1.006 | -4.109 | 0.97 | -3.273 | 0.97 | -3.273 | -4.586 | 5.263 | 9.187 | 1.865 | -0.696 | 7.044%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.005 | -4.16 | 1.005 | -4.16 | 0.97 | -3.335 | 0.97 | -3.335 | -4.515 | 5.263 | 9.307 | 1.89 | -0.693 | 6.934%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.006 | -4.145 | 1.006 | -4.145 | 0.97 | -3.317 | 0.97 | -3.317 | -4.535 | 5.263 | 9.272 | 1.883 | -0.694 | 6.966%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.006 | -4.098 | 1.006 | -4.098 | 0.97 | -3.259 | 0.97 | -3.259 | -4.602 | 5.263 | 9.16 | 1.86 | -0.697 | 7.068%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.995 | 1.007 | -3.995 | 0.97 | -3.134 | 0.97 | -3.134 | -4.745 | 5.263 | 8.919 | 1.811 | -0.701 | 7.289%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.787 | 1.01 | -3.787 | 0.97 | -2.883 | 0.97 | -2.883 | -5.031 | 5.263 | 8.432 | 1.712 | -0.707 | 7.733%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.013 | -3.533 | 1.013 | -3.533 | 0.971 | -2.598 | 0.971 | -2.598 | -5.263 | 5.263 | 7.856 | 1.595 | -0.691 | 8.088%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | moderate sun | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.015 | -3.319 | 1.015 | -3.319 | 0.973 | -2.396 | 0.973 | -2.396 | -5.263 | 5.263 | 7.397 | 1.502 | -0.65 | 8.078%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.017 | -3.179 | 1.017 | -3.179 | 0.975 | -2.263 | 0.975 | -2.263 | -5.263 | 5.263 | 7.093 | 1.44 | -0.623 | 8.069%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.095 | 1.018 | -3.095 | 0.976 | -2.184 | 0.976 | -2.184 | -5.263 | 5.263 | 6.911 | 1.403 | -0.606 | 8.064%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.048 | 1.018 | -3.048 | 0.976 | -2.14 | 0.976 | -2.14 | -5.263 | 5.263 | 6.81 | 1.383 | -0.597 | 8.061%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.044 | 1.018 | -3.044 | 0.976 | -2.136 | 0.976 | -2.136 | -5.263 | 5.263 | 6.802 | 1.381 | -0.596 | 8.06%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.018 | -3.114 | 1.018 | -3.114 | 0.976 | -2.202 | 0.976 | -2.202 | -5.263 | 5.263 | 6.953 | 1.412 | -0.61 | 8.065%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.016 | -3.294 | 1.016 | -3.294 | 0.974 | -2.372 | 0.974 | -2.372 | -5.263 | 5.263 | 7.341 | 1.491 | -0.645 | 8.076%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.012 | -3.567 | 1.012 | -3.567 | 0.971 | -2.63 | 0.971 | -2.63 | -5.263 | 5.263 | 7.928 | 1.61 | -0.698 | 8.09%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.753 | 1.01 | -3.753 | 0.97 | -2.841 | 0.97 | -2.841 | -5.078 | 5.263 | 8.352 | 1.696 | -0.707 | 7.806%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.805 | 1.01 | -3.805 | 0.97 | -2.905 | 0.97 | -2.905 | -5.006 | 5.263 | 8.475 | 1.721 | -0.706 | 7.694%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 5 | 1.009 | -3.826 | 1.009 | -3.826 | 0.97 | -2.93 | 0.97 | -2.93 | -4.977 | 5.258 | 8.524 | 1.731 | -0.706 | 7.65%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.242 | 5 | 1.009 | -3.84 | 1.009 | -3.84 | 0.97 | -2.946 | 0.97 | -2.946 | -4.959 | 5.242 | 8.555 | 1.737 | -0.706 | 7.621%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 5 | 1.009 | -3.853 | 1.009 | -3.853 | 0.97 | -2.962 | 0.97 | -2.962 | -4.941 | 5.226 | 8.586 | 1.744 | -0.706 | 7.593%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.226 | 5 | 1.009 | -3.866 | 1.009 | -3.866 | 0.97 | -2.978 | 0.97 | -2.978 | -4.923 | 5.226 | 8.617 | 1.75 | -0.705 | 7.565%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.237 | 5 | 1.009 | -3.873 | 1.009 | -3.873 | 0.97 | -2.986 | 0.97 | -2.986 | -4.913 | 5.237 | 8.633 | 1.753 | -0.705 | 7.55%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.252 | 5 | 1.009 | -3.901 | 1.009 | -3.901 | 0.97 | -3.021 | 0.97 | -3.021 | -4.874 | 5.252 | 8.7 | 1.767 | -0.704 | 7.49%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.258 | 5 | 1.008 | -3.983 | 1.008 | -3.983 | 0.97 | -3.121 | 0.97 | -3.121 | -4.76 | 5.258 | 8.892 | 1.806 | -0.702 | 7.314%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.006 | -4.109 | 1.006 | -4.109 | 0.97 | -3.273 | 0.97 | -3.273 | -4.586 | 5.263 | 9.187 | 1.865 | -0.696 | 7.044%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.005 | -4.16 | 1.005 | -4.16 | 0.97 | -3.335 | 0.97 | -3.335 | -4.515 | 5.263 | 9.307 | 1.89 | -0.693 | 6.934%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.006 | -4.145 | 1.006 | -4.145 | 0.97 | -3.317 | 0.97 | -3.317 | -4.535 | 5.263 | 9.272 | 1.883 | -0.694 | 6.966%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.006 | -4.098 | 1.006 | -4.098 | 0.97 | -3.259 | 0.97 | -3.259 | -4.602 | 5.263 | 9.16 | 1.86 | -0.697 | 7.068%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.007 | -3.995 | 1.007 | -3.995 | 0.97 | -3.134 | 0.97 | -3.134 | -4.745 | 5.263 | 8.919 | 1.811 | -0.701 | 7.289%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.01 | -3.787 | 1.01 | -3.787 | 0.97 | -2.883 | 0.97 | -2.883 | -5.031 | 5.263 | 8.432 | 1.712 | -0.707 | 7.733%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.013 | -3.533 | 1.013 | -3.533 | 0.971 | -2.598 | 0.971 | -2.598 | -5.263 | 5.263 | 7.856 | 1.595 | -0.691 | 8.088%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | cloudy | 5.263 | 5.263 | 5 | 1.015 | -3.319 | 1.015 | -3.319 | 0.973 | -2.396 | 0.973 | -2.396 | -5.263 | 5.263 | 7.397 | 1.502 | -0.65 | 8.078%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.017 | -3.179 | 1.017 | -3.179 | 0.97 | -2.156 | 0.97 | -2.156 | -5.848 | 10.526 | 7.022 | 1.426 | -0.694 | 8.998%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.095 | 1.018 | -3.095 | 0.97 | -2.056 | 0.97 | -2.056 | -5.958 | 10.526 | 6.828 | 1.386 | -0.689 | 9.17%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.048 | 1.018 | -3.048 | 0.97 | -2.001 | 0.97 | -2.001 | -6.019 | 10.526 | 6.721 | 1.365 | -0.686 | 9.265%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.044 | 1.018 | -3.044 | 0.97 | -1.997 | 0.97 | -1.997 | -6.024 | 10.526 | 6.712 | 1.363 | -0.686 | 9.273%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.114 | 1.018 | -3.114 | 0.97 | -2.079 | 0.97 | -2.079 | -5.933 | 10.526 | 6.872 | 1.396 | -0.691 | 9.131%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.016 | -3.294 | 1.016 | -3.294 | 0.97 | -2.292 | 0.97 | -2.292 | -5.696 | 10.526 | 7.286 | 1.48 | -0.7 | 8.764%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.505 | 5 | 1.012 | -3.567 | 1.012 | -3.567 | 0.97 | -2.618 | 0.97 | -2.618 | -5.331 | 10.505 | 7.919 | 1.608 | -0.707 | 8.197%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.231 | 5 | 1.01 | -3.753 | 1.01 | -3.753 | 0.97 | -2.841 | 0.97 | -2.841 | -5.078 | 10.231 | 8.352 | 1.696 | -0.707 | 7.806%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 9.41 | 5 | 1.01 | -3.805 | 1.01 | -3.805 | 0.97 | -2.905 | 0.97 | -2.905 | -5.006 | 9.41 | 8.475 | 1.721 | -0.706 | 7.694%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 8.284 | 5 | 1.009 | -3.826 | 1.009 | -3.826 | 0.97 | -2.93 | 0.97 | -2.93 | -4.977 | 8.284 | 8.524 | 1.731 | -0.706 | 7.65%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.147 | 5 | 1.009 | -3.84 | 1.009 | -3.84 | 0.97 | -2.946 | 0.97 | -2.946 | -4.959 | 7.147 | 8.555 | 1.737 | -0.706 | 7.621%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 6.516 | 5 | 1.009 | -3.853 | 1.009 | -3.853 | 0.97 | -2.962 | 0.97 | -2.962 | -4.941 | 6.516 | 8.586 | 1.744 | -0.706 | 7.593%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 6.705 | 5 | 1.009 | -3.866 | 1.009 | -3.866 | 0.97 | -2.978 | 0.97 | -2.978 | -4.923 | 6.705 | 8.617 | 1.75 | -0.705 | 7.565%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.01 | 5 | 1.009 | -3.873 | 1.009 | -3.873 | 0.97 | -2.986 | 0.97 | -2.986 | -4.913 | 7.01 | 8.633 | 1.753 | -0.705 | 7.55%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 7.884 | 5 | 1.009 | -3.901 | 1.009 | -3.901 | 0.97 | -3.021 | 0.97 | -3.021 | -4.874 | 7.884 | 8.7 | 1.767 | -0.704 | 7.49%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 8.916 | 5 | 1.008 | -3.983 | 1.008 | -3.983 | 0.97 | -3.121 | 0.97 | -3.121 | -4.76 | 8.916 | 8.892 | 1.806 | -0.702 | 7.314%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 9.842 | 5 | 1.006 | -4.109 | 1.006 | -4.109 | 0.97 | -3.273 | 0.97 | -3.273 | -4.586 | 9.842 | 9.187 | 1.865 | -0.696 | 7.044%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.379 | 5 | 1.005 | -4.16 | 1.005 | -4.16 | 0.97 | -3.335 | 0.97 | -3.335 | -4.515 | 10.379 | 9.307 | 1.89 | -0.693 | 6.934%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.515 | 5 | 1.006 | -4.145 | 1.006 | -4.145 | 0.97 | -3.317 | 0.97 | -3.317 | -4.535 | 10.515 | 9.272 | 1.883 | -0.694 | 6.966%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.006 | -4.098 | 1.006 | -4.098 | 0.97 | -3.259 | 0.97 | -3.259 | -4.602 | 10.526 | 9.16 | 1.86 | -0.697 | 7.068%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.995 | 1.007 | -3.995 | 0.97 | -3.134 | 0.97 | -3.134 | -4.745 | 10.526 | 8.919 | 1.811 | -0.701 | 7.289%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.787 | 1.01 | -3.787 | 0.97 | -2.883 | 0.97 | -2.883 | -5.031 | 10.526 | 8.432 | 1.712 | -0.707 | 7.733%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.013 | -3.533 | 1.013 | -3.533 | 0.97 | -2.577 | 0.97 | -2.577 | -5.376 | 10.526 | 7.84 | 1.592 | -0.707 | 8.267%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | very sunny | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.015 | -3.32 | 1.015 | -3.32 | 0.97 | -2.323 | 0.97 | -2.323 | -5.662 | 10.526 | 7.346 | 1.492 | -0.701 | 8.71%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.017 | -3.179 | 1.017 | -3.179 | 0.97 | -2.156 | 0.97 | -2.156 | -5.848 | 10.526 | 7.022 | 1.426 | -0.694 | 8.999%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.095 | 1.018 | -3.095 | 0.97 | -2.056 | 0.97 | -2.056 | -5.958 | 10.526 | 6.828 | 1.386 | -0.689 | 9.17%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.048 | 1.018 | -3.048 | 0.97 | -2.001 | 0.97 | -2.001 | -6.019 | 10.526 | 6.721 | 1.365 | -0.686 | 9.265%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.044 | 1.018 | -3.044 | 0.97 | -1.997 | 0.97 | -1.997 | -6.024 | 10.526 | 6.712 | 1.363 | -0.686 | 9.273%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.114 | 1.018 | -3.114 | 0.97 | -2.079 | 0.97 | -2.079 | -5.933 | 10.526 | 6.872 | 1.396 | -0.691 | 9.131%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.016 | -3.294 | 1.016 | -3.294 | 0.97 | -2.292 | 0.97 | -2.292 | -5.696 | 10.526 | 7.286 | 1.48 | -0.7 | 8.764%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.012 | -3.567 | 1.012 | -3.567 | 0.97 | -2.618 | 0.97 | -2.618 | -5.331 | 10.526 | 7.919 | 1.608 | -0.707 | 8.197%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.515 | 5 | 1.01 | -3.753 | 1.01 | -3.753 | 0.97 | -2.841 | 0.97 | -2.841 | -5.078 | 10.515 | 8.352 | 1.696 | -0.707 | 7.806%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.41 | 5 | 1.01 | -3.805 | 1.01 | -3.805 | 0.97 | -2.905 | 0.97 | -2.905 | -5.006 | 10.41 | 8.475 | 1.721 | -0.706 | 7.694%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.189 | 5 | 1.009 | -3.826 | 1.009 | -3.826 | 0.97 | -2.93 | 0.97 | -2.93 | -4.977 | 10.189 | 8.524 | 1.731 | -0.706 | 7.65%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.958 | 5 | 1.009 | -3.84 | 1.009 | -3.84 | 0.97 | -2.946 | 0.97 | -2.946 | -4.959 | 9.958 | 8.555 | 1.737 | -0.706 | 7.621%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.831 | 5 | 1.009 | -3.853 | 1.009 | -3.853 | 0.97 | -2.962 | 0.97 | -2.962 | -4.941 | 9.831 | 8.586 | 1.744 | -0.706 | 7.593%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 9.968 | 5 | 1.009 | -3.866 | 1.009 | -3.866 | 0.97 | -2.978 | 0.97 | -2.978 | -4.923 | 9.968 | 8.617 | 1.75 | -0.705 | 7.565%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.031 | 5 | 1.009 | -3.873 | 1.009 | -3.873 | 0.97 | -2.986 | 0.97 | -2.986 | -4.913 | 10.031 | 8.633 | 1.753 | -0.705 | 7.55%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.294 | 5 | 1.009 | -3.901 | 1.009 | -3.901 | 0.97 | -3.021 | 0.97 | -3.021 | -4.874 | 10.294 | 8.7 | 1.767 | -0.704 | 7.49%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.473 | 5 | 1.008 | -3.983 | 1.008 | -3.983 | 0.97 | -3.121 | 0.97 | -3.121 | -4.76 | 10.473 | 8.892 | 1.806 | -0.702 | 7.314%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.006 | -4.109 | 1.006 | -4.109 | 0.97 | -3.273 | 0.97 | -3.273 | -4.586 | 10.526 | 9.187 | 1.865 | -0.696 | 7.044%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.005 | -4.16 | 1.005 | -4.16 | 0.97 | -3.335 | 0.97 | -3.335 | -4.515 | 10.526 | 9.307 | 1.89 | -0.693 | 6.934%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.006 | -4.145 | 1.006 | -4.145 | 0.97 | -3.317 | 0.97 | -3.317 | -4.535 | 10.526 | 9.272 | 1.883 | -0.694 | 6.966%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.006 | -4.098 | 1.006 | -4.098 | 0.97 | -3.259 | 0.97 | -3.259 | -4.602 | 10.526 | 9.16 | 1.86 | -0.697 | 7.068%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.995 | 1.007 | -3.995 | 0.97 | -3.134 | 0.97 | -3.134 | -4.745 | 10.526 | 8.919 | 1.811 | -0.701 | 7.289%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.787 | 1.01 | -3.787 | 0.97 | -2.883 | 0.97 | -2.883 | -5.031 | 10.526 | 8.432 | 1.712 | -0.707 | 7.733%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.013 | -3.533 | 1.013 | -3.533 | 0.97 | -2.577 | 0.97 | -2.577 | -5.376 | 10.526 | 7.84 | 1.592 | -0.707 | 8.267%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | moderate sun | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.015 | -3.32 | 1.015 | -3.32 | 0.97 | -2.323 | 0.97 | -2.323 | -5.662 | 10.526 | 7.346 | 1.492 | -0.701 | 8.71%
1 | 7.716 | 1.567 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.017 | -3.179 | 1.017 | -3.179 | 0.97 | -2.156 | 0.97 | -2.156 | -5.848 | 10.526 | 7.022 | 1.426 | -0.694 | 8.999%
2 | 7.517 | 1.526 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.095 | 1.018 | -3.095 | 0.97 | -2.056 | 0.97 | -2.056 | -5.958 | 10.526 | 6.828 | 1.386 | -0.689 | 9.17%
3 | 7.407 | 1.504 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.048 | 1.018 | -3.048 | 0.97 | -2.001 | 0.97 | -2.001 | -6.019 | 10.526 | 6.721 | 1.365 | -0.686 | 9.265%
4 | 7.398 | 1.502 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.044 | 1.018 | -3.044 | 0.97 | -1.997 | 0.97 | -1.997 | -6.024 | 10.526 | 6.712 | 1.363 | -0.686 | 9.273%
5 | 7.563 | 1.536 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.018 | -3.114 | 1.018 | -3.114 | 0.97 | -2.079 | 0.97 | -2.079 | -5.933 | 10.526 | 6.872 | 1.396 | -0.691 | 9.131%
6 | 7.986 | 1.622 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.016 | -3.294 | 1.016 | -3.294 | 0.97 | -2.292 | 0.97 | -2.292 | -5.696 | 10.526 | 7.286 | 1.48 | -0.7 | 8.764%
7 | 8.626 | 1.752 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.012 | -3.567 | 1.012 | -3.567 | 0.97 | -2.618 | 0.97 | -2.618 | -5.331 | 10.526 | 7.919 | 1.608 | -0.707 | 8.197%
8 | 9.059 | 1.84 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.753 | 1.01 | -3.753 | 0.97 | -2.841 | 0.97 | -2.841 | -5.078 | 10.526 | 8.352 | 1.696 | -0.707 | 7.806%
9 | 9.181 | 1.864 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.805 | 1.01 | -3.805 | 0.97 | -2.905 | 0.97 | -2.905 | -5.006 | 10.526 | 8.475 | 1.721 | -0.706 | 7.694%
10 | 9.23 | 1.874 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 5 | 1.009 | -3.826 | 1.009 | -3.826 | 0.97 | -2.93 | 0.97 | -2.93 | -4.977 | 10.515 | 8.524 | 1.731 | -0.706 | 7.65%
11 | 9.261 | 1.881 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.484 | 5 | 1.009 | -3.84 | 1.009 | -3.84 | 0.97 | -2.946 | 0.97 | -2.946 | -4.959 | 10.484 | 8.555 | 1.737 | -0.706 | 7.621%
12 | 9.292 | 1.887 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 5 | 1.009 | -3.853 | 1.009 | -3.853 | 0.97 | -2.962 | 0.97 | -2.962 | -4.941 | 10.452 | 8.586 | 1.744 | -0.706 | 7.593%
13 | 9.322 | 1.893 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.452 | 5 | 1.009 | -3.866 | 1.009 | -3.866 | 0.97 | -2.978 | 0.97 | -2.978 | -4.923 | 10.452 | 8.617 | 1.75 | -0.705 | 7.565%
14 | 9.338 | 1.896 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.473 | 5 | 1.009 | -3.873 | 1.009 | -3.873 | 0.97 | -2.986 | 0.97 | -2.986 | -4.913 | 10.473 | 8.633 | 1.753 | -0.705 | 7.55%
15 | 9.404 | 1.91 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.505 | 5 | 1.009 | -3.901 | 1.009 | -3.901 | 0.97 | -3.021 | 0.97 | -3.021 | -4.874 | 10.505 | 8.7 | 1.767 | -0.704 | 7.49%
16 | 9.594 | 1.948 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.515 | 5 | 1.008 | -3.983 | 1.008 | -3.983 | 0.97 | -3.121 | 0.97 | -3.121 | -4.76 | 10.515 | 8.892 | 1.806 | -0.702 | 7.314%
17 | 9.883 | 2.007 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.006 | -4.109 | 1.006 | -4.109 | 0.97 | -3.273 | 0.97 | -3.273 | -4.586 | 10.526 | 9.187 | 1.865 | -0.696 | 7.044%
18 | 10 | 2.031 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.005 | -4.16 | 1.005 | -4.16 | 0.97 | -3.335 | 0.97 | -3.335 | -4.515 | 10.526 | 9.307 | 1.89 | -0.693 | 6.934%
19 | 9.966 | 2.024 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.006 | -4.145 | 1.006 | -4.145 | 0.97 | -3.317 | 0.97 | -3.317 | -4.535 | 10.526 | 9.272 | 1.883 | -0.694 | 6.966%
20 | 9.857 | 2.002 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.006 | -4.098 | 1.006 | -4.098 | 0.97 | -3.259 | 0.97 | -3.259 | -4.602 | 10.526 | 9.16 | 1.86 | -0.697 | 7.068%
21 | 9.62 | 1.953 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.007 | -3.995 | 1.007 | -3.995 | 0.97 | -3.134 | 0.97 | -3.134 | -4.745 | 10.526 | 8.919 | 1.811 | -0.701 | 7.289%
22 | 9.139 | 1.856 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.01 | -3.787 | 1.01 | -3.787 | 0.97 | -2.883 | 0.97 | -2.883 | -5.031 | 10.526 | 8.432 | 1.712 | -0.707 | 7.733%
23 | 8.547 | 1.736 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.013 | -3.533 | 1.013 | -3.533 | 0.97 | -2.577 | 0.97 | -2.577 | -5.376 | 10.526 | 7.84 | 1.592 | -0.707 | 8.267%
24 | 8.047 | 1.634 | 0.98 | Z | cloudy | 10.526 | 10.526 | 5 | 1.015 | -3.32 | 1.015 | -3.32 | 0.97 | -2.323 | 0.97 | -2.323 | -5.662 | 10.526 | 7.346 | 1.492 | -0.701 | 8.71%

## Ideal
PF | 0.95
hour | (Multiple Items)
Average of % | Column Labels
Row Labels | cloudy | moderate sun | very sunny | Grand Total
3 | 3.625% | 3.593% | 3.371% | 3.53%
4 | 4.95% | 4.945% | 4.873% | 4.922%
5 | 6.243% | 6.243% | 6.203% | 6.23%
Grand Total | 4.939% | 4.927% | 4.816% | 4.894%

## Sun Radiance
Average of % | Column Labels
Row Labels | cloudy | moderate sun | very sunny | Grand Total
1 | 5.401% | 5.401% | 5.401% | 5.401%
2 | 5.833% | 5.833% | 5.833% | 5.832%
3 | 5.867% | 5.867% | 5.867% | 5.867%
4 | 5.87% | 5.87% | 5.87% | 5.87% | All three curves are very close
5 | 5.818% | 5.818% | 5.818% | 5.818%
6 | 5.315% | 5.315% | 5.315% | 5.315% | Cloudy / moderate sun slightly higher than very sunny
7 | 5.107% | 5.107% | 5.1% | 5.105%
8 | 4.589% | 4.587% | 4.544% | 4.573% | Interpretation:
9 | 4.541% | 4.525% | 4.355% | 4.473%
10 | 4.416% | 4.367% | 4.027% | 4.27% | Under very sunny conditions, PV already supports voltage
11 | 4.214% | 4.152% | 3.68% | 4.015%
12 | 4.198% | 4.123% | 3.52% | 3.947% | So the additional benefit of CVR is slightly reduced
13 | 4.111% | 4.068% | 3.551% | 3.91%
14 | 4.103% | 4.067% | 3.62% | 3.93% | Under lower irradiance, CVR has more impact
15 | 4.08% | 4.063% | 3.78% | 3.974%
16 | 4.009% | 4.002% | 3.846% | 3.952% | All values are:
17 | 3.895% | 3.895% | 3.837% | 3.875%
18 | 3.847% | 3.847% | 3.835% | 3.843% | well above 2% requirement
19 | 3.861% | 3.861% | 3.86% | 3.861%
20 | 3.905% | 3.905% | 3.905% | 3.905% | actually quite strong (~4–6%)
21 | 4% | 4% | 4% | 4%
22 | 4.557% | 4.557% | 4.557% | 4.557%
23 | 5.133% | 5.133% | 5.133% | 5.133%
24 | 5.295% | 5.295% | 5.295% | 5.295%
Grand Total | 4.665% | 4.652% | 4.523% | 4.613%

## Location vs Reduction
Average of % | Column Labels
Row Labels | 3 | 4 | 5 | Grand Total
1 | 3.653% | 5.296% | 7.253% | 5.401%
2 | 3.883% | 6.17% | 7.445% | 5.832%
3 | 3.883% | 6.167% | 7.55% | 5.867%
4 | 3.883% | 6.167% | 7.559% | 5.87% | Bus 5 = furthest downstream
5 | 3.883% | 6.17% | 7.401% | 5.818% | → highest voltage drop normally
6 | 3.654% | 5.301% | 6.99% | 5.315% | → PV provides strongest local voltage support
7 | 3.652% | 5.309% | 6.354% | 5.105% | → allows more aggressive CVR
8 | 3.203% | 4.651% | 5.866% | 4.573% | → highest % reduction
9 | 3.126% | 4.599% | 5.695% | 4.473%
10 | 3.012% | 4.208% | 5.59% | 4.27% | Bus 3 = closer to substation
11 | 2.89% | 3.668% | 5.487% | 4.015% | → already strong voltage
12 | 2.816% | 3.628% | 5.397% | 3.947% | → less impact from PV
13 | 2.706% | 3.641% | 5.383% | 3.91% | → less additional CVR flexibility
14 | 2.737% | 3.66% | 5.393% | 3.93% | → lowest reduction
15 | 2.835% | 3.714% | 5.373% | 3.974%
16 | 2.905% | 3.752% | 5.2% | 3.952% | **Location matters more than size in many cases
17 | 2.964% | 3.786% | 4.875% | 3.875%
18 | 2.995% | 3.803% | 4.732% | 3.843%
19 | 3.002% | 3.806% | 4.774% | 3.861%
20 | 3.002% | 3.805% | 4.907% | 3.905%
21 | 3.002% | 3.802% | 5.195% | 4%
22 | 3.231% | 4.67% | 5.771% | 4.557%
23 | 3.656% | 5.31% | 6.434% | 5.133%
24 | 3.654% | 5.302% | 6.93% | 5.295%
Grand Total | 3.26% | 4.599% | 5.981% | 4.613%

## PV size vs Redcution
Average of % | Column Labels
Row Labels | 5.263 | 10.526 | Grand Total
1 | 4.834% | 5.967% | 5.401%
2 | 5.049% | 6.616% | 5.833%
3 | 5.079% | 6.655% | 5.867%
4 | 5.081% | 6.658% | 5.87%
5 | 5.037% | 6.599% | 5.818% | Larger PV provides:
6 | 4.761% | 5.868% | 5.315%
7 | 4.581% | 5.628% | 5.105% | More reactive power capability
8 | 4.122% | 5.025% | 4.573%
9 | 4.004% | 4.943% | 4.473% | More voltage support
10 | 3.876% | 4.664% | 4.27%
11 | 3.643% | 4.388% | 4.015% | More voltage margin
12 | 3.547% | 4.347% | 3.947%
13 | 3.565% | 4.255% | 3.91% | → allows CVR to reduce voltage further
14 | 3.599% | 4.261% | 3.93% | → results in higher % reduction
15 | 3.678% | 4.271% | 3.974%
16 | 3.686% | 4.219% | 3.952%
17 | 3.628% | 4.123% | 3.875%
18 | 3.601% | 4.086% | 3.843%
19 | 3.619% | 4.102% | 3.861%
20 | 3.664% | 4.146% | 3.905%
21 | 3.759% | 4.241% | 4%
22 | 4.109% | 5.006% | 4.557%
23 | 4.607% | 5.66% | 5.133%
24 | 4.745% | 5.846% | 5.295%
Grand Total | 4.161% | 5.066% | 4.613%

## PF vs reduction
Average of % | Column Labels
Row Labels | 0.9 | 0.95 | 0.98 | Grand Total
1 | 4.255% | 5.66% | 6.287% | 5.401%
2 | 5.14% | 6.044% | 6.313% | 5.832%
3 | 5.19% | 6.083% | 6.328% | 5.867%
4 | 5.194% | 6.086% | 6.329% | 5.87%
5 | 5.12% | 6.028% | 6.307% | 5.818%
6 | 4.131% | 5.563% | 6.25% | 5.315%
7 | 3.831% | 5.327% | 6.157% | 5.105%
8 | 2.546% | 5.146% | 6.028% | 4.573%
9 | 2.486% | 5.034% | 5.901% | 4.473%
10 | 2.462% | 4.919% | 5.429% | 4.27%
11 | 2.437% | 4.333% | 5.276% | 4.015%
12 | 2.413% | 4.245% | 5.183% | 3.947%
13 | 2.401% | 4.123% | 5.206% | 3.91%
14 | 2.397% | 4.153% | 5.24% | 3.93%
15 | 2.375% | 4.204% | 5.343% | 3.974%
16 | 2.28% | 4.148% | 5.428% | 3.952%
17 | 2.134% | 4.051% | 5.441% | 3.875%
18 | 2.075% | 4.013% | 5.442% | 3.843%
19 | 2.092% | 4.028% | 5.462% | 3.861%
20 | 2.148% | 4.071% | 5.496% | 3.905%
21 | 2.267% | 4.162% | 5.569% | 4%
22 | 2.506% | 5.137% | 6.028% | 4.557%
23 | 3.869% | 5.358% | 6.173% | 5.133%
24 | 4.103% | 5.541% | 6.242% | 5.295%
Grand Total | 3.16% | 4.894% | 5.786% | 4.613%

## Hour Vs % reduction
Row Labels | Average of %
1 | 5.401%
2 | 5.832%
3 | 5.867% | *Peak Reduction:
4 | 5.87%
5 | 5.818% | ~5.9% at hours 2–4
6 | 5.315%
7 | 5.105% | *Minimum Reduction:
8 | 4.573%
9 | 4.473% | ~3.84% at hours 17–19
10 | 4.27%
11 | 4.015% | For Constant Z:
12 | 3.947%
13 | 3.91% | P∝V^2
14 | 3.93%
15 | 3.974% | So:
16 | 3.952%
17 | 3.875% | When load is high → voltage drop larger → CVR reduces voltage → bigger power reduction.
18 | 3.843%
19 | 3.861% | Midday → PV offsets load → voltage flatter → smaller CVR impact.
20 | 3.905%
21 | 4% | Evening → load rises → CVR impact increases again.
22 | 4.557%
23 | 5.133%
24 | 5.295%
Grand Total | 4.613%

## Hour vs Voltage
Row Labels | Average of NO CVR Voltages and Angles | Average of WITH CVR Voltages and Angles
1 | 1.0241 | 0.996
2 | 1.0247 | 0.99456
3 | 1.0253 | 0.99472
4 | 1.0253 | 0.99472 | *Grand averages:
5 | 1.0246 | 0.99439
6 | 1.0229 | 0.99533 | No CVR: 1.0195 pu
7 | 1.0204 | 0.994
8 | 1.0187 | 0.99515 | With CVR: 0.9956 pu
9 | 1.0184 | 0.99524
10 | 1.018 | 0.99596 | *Voltage drop:
11 | 1.0179 | 0.99726
12 | 1.0179 | 0.99748 | 1.0195−0.9956=0.0239 pu
13 | 1.0179 | 0.99767
14 | 1.0178 | 0.99746 | *Percent reduction:
15 | 1.0174 | 0.99691
16 | 1.0167 | 0.99633 | 0.0239/ 1.0195​≈2.34%
17 | 1.0154 | 0.99548
18 | 1.0148 | 0.99515 | *With CVR minimum ≈ 0.994 pu
19 | 1.0151 | 0.99522
20 | 1.0156 | 0.99544 | *ANSI lower limit ≈ 0.95 pu
21 | 1.0163 | 0.99594
22 | 1.0184 | 0.99489 | No CVR higher early morning
23 | 1.0209 | 0.99417
24 | 1.0227 | 0.99528 | Slight dip midday
Grand Total | 1.0195 | 0.99561
Rise again late evening
With CVR:
Very flat
Tightly controlled near 1.0 pu

## Hour vs Load
Row Labels | Average of without MW | Average of with MW
1 | 7.716 | 7.2993
2 | 7.517 | 7.0787
3 | 7.407 | 6.9724
4 | 7.398 | 6.9638 | Grand totals:
5 | 7.563 | 7.1229
6 | 7.986 | 7.5617 | Without CVR = 8.873 MW
7 | 8.626 | 8.1856
8 | 9.059 | 8.6449 | With CVR = 8.470 MW
9 | 9.181 | 8.7703
10 | 9.23 | 8.8359 | Reduction:
11 | 9.261 | 8.8892
12 | 9.292 | 8.9252 | 8.873−8.470=0.403 MW
13 | 9.322 | 8.9575
14 | 9.338 | 8.971 | Matches 0.403/8.873 ≈ 4.54%
15 | 9.404 | 9.0303
16 | 9.594 | 9.2149 | Early morning → larger separation
17 | 9.883 | 9.5001
18 | 10 | 9.6157 | Midday → smaller separation
19 | 9.966 | 9.5812
20 | 9.857 | 9.4721 | Evening → gap increases again
21 | 9.62 | 9.2353
22 | 9.139 | 8.7226 | High net load → stronger voltage sensitivity
23 | 8.547 | 8.1083
24 | 8.047 | 7.6209 | PV midday → flatter voltage → weaker CVR effect
Grand Total | 8.873 | 8.47